| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/40 12 de noviembre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Punto 9 d) del orden del día provisional

PROPUESTA DE PROYECTO: ARGENTINA

Este documento consta de las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo acerca de la siguiente propuesta de proyecto:

Aire acondicionado (HFC)

| - Eliminación del R-410A en el sector de fabricación de aire acondicionado residencial en Argentina | ONUDI | Consideración individual |
| --- | --- | --- |

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Argentina

| TÍTULO DEL ProYECTO | ORGANISMO DE EJECUCIÓN |
| --- | --- |
| Eliminación del R-410A en el sector de fabricación de aire acondicionado residencial en Argentina | ONUDI |

| ORGANISMO COORDINADOR NaCional | Dependencia Nacional del Ozono (OPROZ), Ministerio del Medio Ambiente |
| --- | --- |

DATOS DE CONSUMO NOTIFICADOS MÁS RECIENTES PARA LAS SUSTANCIAS ABORDADAS EN EL proYecto

A: DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (2023)

| R-410A | 841,88 tm | 1.757.424 tons. de CO2 equivalente |
| --- | --- | --- |

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (2023)

| R-410A | 2.303,00 tm* | 4.807.513 tons. de CO2 equivalente |
| --- | --- | --- |

* Cantidad utilizada, incluidas 1.441 en fabricación y 862 en servicio y mantenimiento. Procedentes de importaciones y de fabricación local.

| Consumo de HFC remanente admisible para la financiación (tm) | TBD |
| --- | --- |

| Asignaciones en el plan administrativo del año en curso | Empresa | Financiación (USD) | Eliminación (tm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Varias | 0 | 0 |

| Detalles |  | Unidad | R-410A |
| --- | --- | --- | --- |
| HFC usado en las empresas |  | tm | 1.200,53 |
|  |  | Tons. de CO2 equivalente | 2.506.112 |
| HFC por eliminar a través del proyecto |  | tm | 1.200,53 |
|  |  | Tons. de CO2 equivalente | 2.506.112 |
| Alternativas al HFC a ser eliminado |  | Unidad | HFC-32 |
|  |  | tm | 900,40 |
|  |  | Tons. de CO2 equivalente | 607.770 |
| Duración del Proyecto (meses) |  |  | 36 |
| Monto inicial solicitado (USD) |  |  | 7.709.518 |
| Costos finales del proyecto (USD) |  |  |  |
|  | Sobrecostos de capital |  | 5.907.050 |
|  | Gastos imprevistos (10 % de los equipos) |  | 577.505 |
|  | Sobrecostos de funcionamiento* |  | * |
|  | Costo total del proyecto |  | 6.484.555 |
| Propiedad local (%) (todas las empresas combinadas) |  |  | 87,9 |
| Componente de exportación (%) |  |  | 0 |
| Subvención solicitada (USD) |  |  | 5.697.593 |
| Relación costo-eficacia |  | USD/kg | 4,75 |
|  |  | USD/tons. de CO2 equivalente | 2,27 |
| Gastos de apoyo al organismo de ejecución (USD) |  |  | 398.832 |
| Costo total del proyecto para el Fondo Multilateral (USD |  |  | 6.096.425 |
| Financiación de contraparte (S/N) |  |  | S |
| Hitos de la supervisión del proyecto incluidos (S/N) |  |  | S |

*No solicitado

| RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA | Consideración individual |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

# En nombre del Gobierno de Argentina, la ONUDI ha presentado a la 95ª reunión una propuesta de proyecto para convertir la fabricación de unidades residenciales de aire acondicionado (AC) en seis empresas de Argentina de R-410A a HFC-32, por un costo total de USD 7.709.518, más los gastos de apoyo de USD 539.666, tal como se presentó originalmente.

Objetivo del proyecto

# El proyecto eliminará 1.200,53 toneladas métricas (2.506.112 tons. de CO2 equivalente) de R-410A consumidas anualmente por seis fabricantes de aire acondicionado residencial.

Consumo de HFC

# En 2023, Argentina notificó en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal un consumo total de HFC de 7.488 toneladas métricas (15.743.179 tons. de CO2 equivalente) de las cuales el consumo de R-410A (es decir, las importaciones) constituye el 11%, tanto en toneladas métricas como en tons. de CO2 equivalente. Además de las importaciones de R-410A notificadas en virtud del Artículo 7, una gran parte de las importaciones de HFC-125 y HFC-32 en Argentina se han utilizado para fabricar R-410A desde 2021. Si se tienen en cuenta las importaciones y el R-410A fabricado localmente, esta sustancia representa el 42% en toneladas métricas (43% en tons. de CO2 equivalente) de las 5.475 toneladas métricas de HFC notificadas como utilizadas en los diferentes sectores de Argentina en el informe de ejecución del programa del país (informe de programa).

# El cuadro 1 muestra el nivel de R-410A utilizado en la fabricación de aire acondicionado residencial y en el sector de servicio técnico en Argentina, tal como se indica en el informe del programa de país, las importaciones de R-410A notificadas en virtud del Artículo 7 y una estimación del R-410A de fabricación local utilizado en la fabricación de aire acondicionado residencial y en el sector de servicio técnico.

Cuadro 1. Consumo y uso de R-410A en Argentina (2020–2023)

| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tm |  |  |  |  |
| Informe del programa de país |  |  |  |  |
| Utilizado en la fabricación de AC | 844 | 1.379 | 1.286 | 1.441 |
| Utilizado en servicio y mantenimiento | 896 | 735 | 860 | 862 |
| Uso total | 1.741 | 2.113 | 2.147 | 2.303 |
| Procedente de las importaciones (Artículo 7) | 1.712 | 661 | 665 | 842 |
| Procedente de fabricación local (estimación) | 29 | 1.452 | 1.481 | 1.461 |
| Toneladas equiv. de CO2 |  |  |  |  |
| Informe del programa de país |  |  |  |  |
| Utilizado en la fabricación de AC | 1.762.101 | 2.877.954 | 2.685.214 | 3.007.921 |
| Utilizado en servicio y mantenimiento | 1.871.423 | 1.533.352 | 1.795.918 | 1.799.592 |
| Uso total | 3.633.523 | 4.411.307 | 4.481.132 | 4.807.513 |
| Procedente de las importaciones (Artículo 7) | 3.573.737 | 1.379.608 | 1.388.876 | 1.757.425 |
| Procedente de fabricación local (estimación) | 59.786 | 3.031.699 | 3.092.256 | 3.050.088 |

# En 2023, el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración era el mayor usuario de HFC (56% en toneladas métricas y 60% en tons. de CO2 equivalente de todos los usos sectoriales notificados en el informe del Programa País), seguido del sector de fabricación de aire acondicionado residencial (26% en toneladas métricas y 27% en tons. de CO2 equivalente). Ambos sectores utilizaron R-410A importado y de fabricación local, como se muestra en el cuadro 1. No se utiliza R-410A para fines distintos de la fabricación y el mantenimiento de aire acondicionado.

Nivel básico establecido de HFC

# El nivel básico de consumo de HFC para Argentina se estableció en 19.219.484 tons. de CO2 equivalente, tal y como se muestra en el cuadro 2.

# Cuadro 2. Cálculo del nivel básico de HFC para Argentina (tons. de CO2 equivalente)

| Componentes del cálculo del nivel básico | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo anual de HFC | 12.190.682 | 8.933.937 | 16.648.586 |
| Consumo promedio de HFC en 2020–2022 | 12.591.068 |  |  |
| Nivel básico de HCFC (65 por ciento) | 6.628.416 |  |  |
| Nivel básico de HFC | 19.219.484 |  |  |

# Preparación del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa al HFC

# Argentina ratificó la Enmienda de Kigali el 22 de noviembre de 2019. El país recibió fondos en la 74ª reunión para realizar un estudio sobre alternativas a las SAO; en la 81ª reunión para actividades de apoyo a la eliminación de los HFC y para un proyecto de inversión para la sustitución del HFC-134a por refrigerante a base de R-600a/R-290 en la fabricación de equipos de refrigeración doméstica y comercial en tres empresas; y en la 87ª reunión para un plan de control y eliminación de las emisiones de HFC-23 en la producción de HCFC-22. En la 88ª reunión se aprobó la preparación del proyecto para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (KIP), que se está elaborando actualmente y cuyo objetivo es congelar el consumo de HFC para 2024 y lograr una reducción del 10% respecto del nivel básico establecido para 2029.

# La presente propuesta de proyecto se preparó sin financiación preparatoria y se presenta en consonancia con la decisión 87/50 e) sobre asistencia a los países que operan al amparo del Artículo 5 que opten por ejecutar proyectos individuales de inversión en HFC antes de presentar la etapa I de su KIP.

# Antecedentes del sector y la empresa

# El sector de fabricación de aire acondicionado residencial en Argentina es uno de los mayores consumidores de HFC del país. La demanda de aire acondicionado residencial está cubierta casi en su totalidad por fabricantes locales (94,3%), mientras que sólo el 5,7% de las unidades son importadas. Las empresas del sector están situadas en el sur del país, donde la industria puede beneficiarse de incentivos fiscales. Dado el papel predominante del sector de fabricación de aire acondicionado residencial en los patrones de consumo de HFC en Argentina, el Gobierno considera que la conversión de este sector es fundamental para lograr el cumplimiento del objetivo de control del Protocolo de Montreal en 2029.

# Existen siete empresas en el sector que fabrican unidades residenciales de aire acondicionado ensamblando kits importados con componentes fabricados por ellas mismas, cargando, realizando pruebas y empaquetando. Todas las empresas utilizan exclusivamente R-410A como refrigerante. Las siete empresas fabrican aparatos de ventana y de dos bloques con diferentes potencias frigoríficas que van de 2,5 kW a 6,9 kW. Estos productos se venden exclusivamente en el mercado nacional y ninguno se destina a la exportación. Todas las empresas han demostrado estabilidad económica, procesos y equipos tecnológicos viables y productos comercializables.

# Las empresas también disponen de redes de talleres independientes autorizados para la instalación y el mantenimiento de sus aparatos. Dado que el precio es una variable crítica en el mercado local, las empresas evalúan cuidadosamente cualquier ajuste técnico en la tecnología de fabricación y los equipos para garantizar el mantenimiento de precios competitivos.

# Cinco de las siete empresas son propiedad en su totalidad de entidades argentinas, y de las dos restantes, una es propiedad parcial de un país que no que opera al amparo del Artículo 5 y la otra es propiedad de otro país que opera al amparo del Artículo 5, con participación parcial de un país que no opera al amparo del mismo.

# Todas estas empresas se han comprometido a iniciar la conversión a principios de 2025, con el objetivo de lograr la eliminación completa del R-410A en 2028. Una de las empresas (Carrier Fueguina) ya ha empezado a utilizar HFC-32 en una de sus líneas de fabricación y finalizará la conversión de toda la planta sin solicitar financiación al Fondo Multilateral. En el cuadro 3 siguiente se ofrece una reseña de la capacidad de fabricación y del consumo de R-410A.

# Cuadro 3. Reseña de las empresas fabricantes de aire acondicionado residencial en Argentina

| Empresa | Año de creación | Propietarios que operan al amparo del Art. 5 (%) | Número de líneas | Producción (unidades/año) | Consumo de R-410A (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | promedio para 2021–2023 |  |
| Empresas que participan en el proyecto |  |  |  |  |  |
| Aires de Sur | 2006 | 100,00 | 2 exteriores/1 interior | 107.680 | 90.035 |
| BGH | 1988 | 61,94 | 2 exteriores/2 interiores | 374.485 | 386.730 |
| Electrofueguina | 1988 | 100,00 | 1 exterior/1 interior | 49.490 | 52.651 |
| Newsan | 1991 | 100,00 | 3 exteriores/3 interiores | 493.369 | 440.331 |
| Radio Victoria | 1947 | 100,00 | 2 exteriores/2 interiores | 186.424 | 151.860 |
| Solnik | 2012 | 100,00 | 1 exterior/1 interior | 87.664 | 78.925 |
| Total |  |  | 11 exteriores/10 interiores | 1.299.112 | 1.200.533 |
| Conversión autofinanciada |  |  |  |  |  |
| Carrier Fueguina |  | 52,16 |  | 121.209 | 113.514 |
| Total general |  |  |  | 1.420.321 | 1.314.046 |

# Consumo de HFC a nivel de empresa

# Las empresas participantes tienen diferentes líneas de fabricación, tanto para interiores como para exteriores, donde se realizan tanto la carga de refrigerante como las pruebas. Las empresas montan kits, en su mayoría procedentes de fabricantes de renombre y bien establecidos en China, que comprenden compresores, unidades condensadoras y evaporadores, mientras que los armarios y los tubos pueden fabricarse o montarse en la propia empresa. La producción media anual del sector en los tres últimos años fue de 1.420.321 unidades de AC, con un consumo de 1.314,05 tm de R-410A en una amplia variedad de productos con una carga media de refrigerante de unos 900 gr., como se describe en el cuadro 4.

# Cuadro 4. Unidades de aire acondicionado residencial y nivel de consumo de R-410A por las empresas

| Empresa | Producción (unidades/año) y consumo (kg) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Promedio para 2021–2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aires de Sur | Unidades producidas | 85.375 | 21.969 | 85.033 | 128.582 | 71.324 | 123.133 | 107.680 |
|  | R-410A consumido | 72.192 | 18.125 | 62.468 | 108.455 | 60.348 | 101.301 | 90.035 |
| BGH | Unidades producidas | 230.950 | 217.587 | 218.592 | 389.576 | 311.469 | 422.410 | 374.485 |
|  | R-410A consumido | 220.886 | 207.524 | 219.200 | 393.387 | 329.947 | 436.857 | 386.730 |
| Electro-fueguina | Unidades producidas | 55.127 | 39.534 | 40.121 | 51.175 | 42.987 | 54.309 | 49.490 |
|  | R-410A consumido | 61.273 | 42.364 | 41.365 | 55.142 | 45.820 | 56.992 | 52.651 |
| Carrier Fueguina | Unidades producidas | 108.580 | 42.032 | 87.734 | 116.811 | 144.811 | 102.005 | 121.209 |
|  | R-410A consumido | 100.461 | 45.469 | 87.626 | 113.406 | 132.746 | 94.389 | 113.514 |
| Newsan | Unidades producidas | 470.139 | 291.376 | 317.425 | 449.336 | 497.011 | 533.759 | 493.369 |
|  | R-410A consumido | 391.323 | 221.359 | 277.552 | 398.976 | 453.328 | 468.689 | 440.331 |
| Radio Victoria | Unidades producidas | 146.810 | 112.172 | 119.818 | 182.947 | 173.997 | 202.329 | 186.424 |
|  | R-410A consumido | 140.356 | 98.373 | 94.273 | 156.743 | 146.225 | 152.613 | 151.860 |
| Solnik | Unidades producidas | 11.044 | 26.320 | 70.944 | 101.139 | 73.266 | 88.587 | 87.664 |
|  | R-410A consumido | 7.199 | 23.492 | 58.545 | 89.420 | 63.411 | 83.944 | 78.925 |
| TOTAL | Unidades producidas | 1.108.025 | 750.990 | 939.667 | 1.419.566 | 1.314.865 | 1.526.532 | 1.420.321 |
|  | R-410A consumido | 993.690 | 656.706 | 841.029 | 1.315.529 | 1.231.825 | 1.394.785 | 1.314.046 |

# Las empresas aplican un proceso de fabricación similar con variaciones en la manera como realizan el control de calidad y la fabricación de los equipos. El proceso de fabricación consiste en la preparación de tubos de cobre, la fabricación de capilares, la inspección de los kits recibidos, la soldadura del conjunto de tubos, la fabricación de placas de circuito impreso, el montaje de cajas eléctricas, la fabricación de unidades exteriores (que incluye, entre otras cosas, el montaje de componentes, la carga de refrigerante, la comprobación de fugas, las pruebas de rendimiento y otras, y el embalaje), y la fabricación de unidades interiores (que incluye, entre otras cosas, el montaje de cajas eléctricas, el montaje de evaporadores, el montaje de unidades interiores, la comprobación de seguridad, la limpieza y el embalaje).

Descripción del proyecto

# La propuesta solicita fondos para la reconversión de las líneas de fabricación de las empresas Aires de Sur, BGH, Electrofueguina, Newsan, Radio Victoria y Solnik.

# La selección de la tecnología alternativa se basó en una combinación de criterios como la disponibilidad, la madurez, la rentabilidad, las propiedades técnicas y medioambientales, la eficiencia energética, la seguridad, la inflamabilidad, la toxicidad, la aceptación en el mercado y las condiciones específicas de cada país. Se seleccionó el HFC-32 como tecnología alternativa para la conversión, ya que ofrece un buen equilibrio entre alta eficiencia y menor PCA que el R-410A, combinado con una inflamabilidad moderada. En la actualidad, las normas y reglamentos de seguridad locales de Argentina restringen el uso de R-290 y otros refrigerantes de hidrocarburos (HC), lo que constituye un impedimento para seleccionar alternativas a base de HC.

# La conversión de R-410A a HFC-32 en la fabricación de aire acondicionado requiere varias adaptaciones debido a la compatibilidad de los componentes, el menor uso de refrigerante y las consideraciones de seguridad relacionadas con la inflamabilidad. Esto incluye:

## Modificaciones en la zona de almacenamiento del refrigerante con instalación de tanques conformes con la norma A2L, aislamiento de la zona, garantía de equipos eléctricos a prueba de explosiones, ventilación y detección de fugas, instalación de tuberías de refrigerantes soldadas y certificadas para inflamables, y sustitución de las bombas de transferencia de refrigerantes por modelos a prueba de explosiones;

## Modificaciones en la línea de fabricación con el suministro de unidades de carga diseñadas y certificadas para operar con refrigerantes inflamables que sustituyan a las unidades actuales, suministro de una máquina de soldadura por ultrasonidos y adaptación del proceso de producción para operar con refrigerantes inflamables, incluida la instalación de un sistema de ventilación, sensores para controlar el flujo de aire y detección de fugas (incluidas unidades industriales y manuales) en las zonas de carga del refrigerante y pruebas de rendimiento, y suministro de una unidad de recuperación y reciclaje de refrigerantes para refrigerantes inflamables;

## Modificaciones en la disposición de las plantas (equipos y estructuras de base), incluida la instalación de tomas de puesta a tierra, suelos antiestáticos, encapsulamientos y muros de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, instalación de interruptores eléctricos, motores y conexiones a prueba de explosiones, y formación del personal técnico y los operarios; y

## Obtención de la certificación de seguridad de terceros (certificación de las TÜV en consonancia con las normas, reglamentos y directrices internacionales de seguridad aplicables), obtener los permisos pertinentes de las autoridades locales (nuevo registro de la planta que utiliza tecnología con refrigerantes inflamables, y rediseño, aprobación y certificación de nuevos aparatos que contienen refrigerante inflamable).

Costos del proyecto

# Se propone que las modificaciones requeridas anteriormente se apliquen a cada una de las plantas y líneas de fabricación incluidas en el proyecto, con diferencias basadas en los equipos existentes en el nivel básico de referencia (por ejemplo, varias de las empresas ya disponen de elementos que podrían ser adecuados para el HFC-32), y en la capacidad de fabricación. La propuesta de proyecto incluía información detallada sobre todos los equipos de referencia pertinentes para la zona de almacenamiento y las líneas de fabricación, incluidos el número de serie, el modelo y las fechas de adquisición.

# Se solicitan fondos para la adaptación de las zonas de almacenamiento y las líneas de fabricación, incluyendo, entre otras cosas, adaptaciones de las zonas de tanques de almacenamiento, tuberías de refrigerante y bombas neumáticas de refrigerante, suministro de estaciones de carga de refrigerante, soldadura ultrasónica y detectores de fugas; modificaciones de la disposición y la seguridad, incluyendo la ventilación y los sensores; formación del equipo técnico de mantenimiento; una auditoría de seguridad; y gastos imprevistos. Los sobrecostos de capital solicitados, que figuran en el cuadro 5 tal y como se presentaron originalmente, ascendían a USD 7.709.518.

Cuadro 5. Sobrecostos de capital propuestos para la conversión de seis empresas de AC residenciales en Argentina

| Partida |  | Aires de Sur | BGH | Electro-fueguina | Newsan | Radio Victoria | Solnik | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejora de la zona de tanques de almacenamiento |  | 195.000 | 310.000 | 195.000 | 310.000 | 195.000 | 155.000 | 1.360.000 |
| Máquina de carga de refrigerante inflamable |  | 140.000 | 560.000 | 140.000 | 420.000 | 140.000 | 70.000 | 1.470.000 |
| Detectores de fugas de refrigerante |  | 1.700 | 148.250 | 55.700 | 94.250 | 93.400 | 1.700 | 395.000 |
| Máquina de soldadura por ultrasonidos |  | - | - | 31.000 | - | - | - | 31.000 |
| Sistema de ventilación, control de seguridad y alarma para el almacenamiento de refrigerantes, carga de refrigerantes y áreas de pruebas de rendimiento |  | 178.000 | 670.000 | 208.000 | 502.000 | 335.000 | - | 1.893.000 |
| Extracción y reciclaje seguros de HFC-32 para las zonas de prueba |  | 21.500 | 64.500 | 21.500 | 64.500 | 43.000 | - | 215.000 |
| Modificación de los diseños de las plantas (equipos y estructuras de base) |  | 110.000 | 330.000 | 82.500 | 330.000 | 220.000 | 110.000 | 1.182.500 |
| Transporte, instalación, puesta en servicio, piezas de repuesto y asistencia técnica |  | 142.120 | 274.620 | 112.696 | 245.660 | 138.112 | 80.936 | 994.144 |
| Certificación de seguridad (TÜV) |  | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 225.000 |
| Subtotal de equipos |  | 813.320 | 2.407.370 | 871.396 | 2.016.410 | 1.214.512 | 442.636 | 7.765.644 |
| Nuevo registro de la planta y productos rediseñados con HFC-32 |  | 14.000 | 37.000 | 14.000 | 32.000 | 23.000 | 14.000 | 134.000 |
| Supervisión del proyecto, experto en refrigerantes inflamables, formación del personal |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 42.000 |
| Subtotal |  | 834.320 | 2.451.370 | 892.396 | 2.055.410 | 1.244.512 | 463.636 | 7.941.644 |
| Gastos imprevistos (10%) |  | 83.432 | 245.137 | 89.240 | 205.541 | 124.451 | 46.364 | 794.165 |
| Total de sobrecostos de capital |  | 917.752 | 2.696.507 | 981.636 | 2.260.951 | 1.368.963 | 510.000 | 8.735.809 |
| Propietarios que operan al amparo del A5 (%) |  | 100 | 61.94 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Total de fondos solicitados |  | 917.752 | 1.670.216 | 981.636 | 2.260.951 | 1.368.963 | 510.000 | 7.709.518 |
| Consumo | Tm | 90,03 | 386,73 | 52,65 | 440,33 | 151,86 | 78,93 | 1.200.53 |
|  | Tons. de CO2 equivalente | 187.947 | 807.300 | 109.910 | 919.191 | 317.008 | 164.756 | 2.506.112 |
| Relación costo-eficacia | (USD/kg) | 10,19 | 4,32 | 18,64 | 5,13 | 9,01 | 6,46 | 6,42 |
|  | (USD/tons. de CO2 equivalente) | 4,88 | 2,07 | 8,93 | 2,46 | 4,32 | 3,10 | 3,08 |

# No se solicita financiación del Fondo Multilateral para los sobrecostos operativos. Según la información sobre precios recibida de los proveedores de kits y refrigerantes, la disminución del costo de la carga de refrigerante se compensa con el aumento del costo de los componentes y los sobrecostos de funcionamiento de la planta.

# Sobre la base de la solicitud de financiación, la rentabilidad general de la conversión que supondrá la renuncia al uso de R-410A por HFC-32 en seis empresas de fabricación de aire acondicionado residencial en Argentina, aplicada durante un periodo de 36 meses, asciende a 6,42 USD/kg y está previsto que elimine 1.200,53 tm (2.506.112 tons. de CO2 equivalente) de R-410A. El cuadro 6 presenta un resumen de los costos del proyecto y los resultados previstos, tal como se presentaron.

# Cuadro 6. Costos totales solicitados para la conversión de seis empresas manufactureras de AC residencial en Argentina

| Partida |  | Costo en USD |
| --- | --- | --- |
| Sobrecostos de capital |  | 7.709.518 |
| Sobrecostos de operación |  | 0 |
| Total solicitado |  | 7.709.518 |
| Eliminación de HFC en seis empresas financiadas | Tm | 1.200.53 |
|  | Tons. de CO2 equivalente | 2.506.112 |
| Relación costo-eficacia | (USD/kg) | 6,42 |
|  | (USD/tons. de CO2 equiv.) | 3,08 |

Eficiencia energética

# La propuesta no contempla un componente para mejorar la eficiencia energética. Los proveedores de kits de las empresas han desarrollado kits para los refrigerantes HFC-32 y están en condiciones de suministrar los diseños más recientes, incluidos productos energéticamente eficientes con tecnología tipo inversor. Las empresas han mostrado interés por la posibilidad de introducir en el mercado productos eficientes desde el punto de vista energético y todas ellas están fabricando una proporción cada vez mayor de unidades de dos bloques de tipo inversor.

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

# OBSERVACIONES

# Relación con la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC y la sostenibilidad de las reducciones de HFC

# La Secretaría reconoce que la propuesta de proyecto para la eliminación del R-410A en la fabricación de aire acondicionado residencial en Argentina, presentada de conformidad con la decisión 87/50 e) antes de la etapa I del KIP, se ha formulado sin financiación preparatoria. La ONUDI confirmó que la preparación de la etapa I del KIP para Argentina está en curso y su presentación está prevista para 2025. El presente proyecto constituye una de las actividades consideradas como parte de la estrategia para la etapa I del KIP y se presenta por adelantado para asegurar que su ejecución comience en 2025 y contribuya a lograr el cumplimiento del objetivo de reducción de 2029.

# El proyecto garantizará la conversión completa del sector en Argentina y permitirá al Gobierno establecer, una vez finalizado, la prohibición de importar y fabricar aparatos de aire acondicionado residenciales a base de R-410A, haciendo sostenible la transición al HFC-32.

# En cuanto a los riesgos de ejecución del proyecto, la ONUDI confirmó que cada empresa había presentado una carta de compromiso de ejecutar el proyecto con prontitud tras su aprobación. Basándose en la experiencia adquirida con estas empresas durante el proyecto de conversión de HCFC-22 a R-410A, cuyas líneas de producción han funcionado con éxito durante más de una década desde su finalización, así como en las conversaciones mantenidas con el personal técnico y directivo, la ONUDI llegó a la conclusión de que cada una de las empresas cuenta con las competencias, el personal y los conocimientos necesarios para ejecutar el proyecto a tiempo. No se identificaron riesgos financieros. Además, las actividades en curso en el sector de mantenimiento apoyarán la adopción adecuada de la tecnología; la OPROZ está ejecutando un programa nacional para formar y certificar a técnicos en el manejo de refrigerantes inflamables. En la actualidad se ha formado a unos 950 técnicos, 450 de los cuales ya están certificados.

Deducción de las reducciones de HFC reductions del punto de partida

# La eliminación de 2.506.112 tons. de CO2 equivalente (1.200,53 toneladas métricas) de R-410A resultante de la aprobación del presente proyecto se contabilizará en el consumo admisible para financiación identificado en el KIP. Dado que el proyecto garantizará la eliminación completa de R-410A en la fabricación de aire acondicionado residencial, la eliminación autofinanciada de 236.960 tons. de CO2 equivalente (113,51 toneladas métricas) de R-410A por parte de Carrier Fueguina también se contabilizará en el consumo admisible para financiación identificado en el KIP. Por consiguiente, una vez establecido el punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas del consumo de HFC, las reducciones propuestas por este proyecto deberán deducirse de conformidad con la metodología acordada en el marco de las directrices sobre costos de los HFC (actualmente en fase de debate).

# Fecha límite

# La propuesta de proyecto aportaba pruebas de que todas las líneas de fabricación incluidas para recibir ayuda habían sido instaladas y habían iniciado la fabricación antes de la fecha límite para la capacidad subvencionable del 1 de enero de 2020 establecida en el párrafo 17 de la decisión XXVIII/2 de las Partes e incorporada en el proyecto de directrices sobre los costos de los HFC. Se facilitaron todos los equipos de referencia pertinentes, incluida la fecha de instalación, así como las cifras de producción de seis años.

# Conversiones en la segunda etapa

# En su 61ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la financiación para convertir la fabricación de aire acondicionado residencial en las empresas Aires del Sur, BGH, Electrofueguina, Newsan y Radio Victoria de HCFC-22 a R-410A, con lo que se eliminarán 972 tm (53,46 toneladas PAO) de HCFC-22. Solnik no ha recibido ayuda del Fondo Multilateral. En consonancia con el principio relativo a las segundas y terceras conversiones reflejado en el párrafo 18 de la decisión XXVIII/2 de las Partes e incorporado en el proyecto de directrices sobre los costos de los HFC, todas las empresas incluidas en el proyecto pueden optar a recibir financiación.

Costos propuestos y revisados

# La Secretaría señaló que la propuesta, tal como se había presentado, era rentable y sólo había incluido partidas incrementales. Por ejemplo, para la empresa Solnik no se habían solicitado fondos para detectores de fugas, sistemas de ventilación, sensores, sistemas de alarma y unidades de recuperación de HFC-32 porque estos elementos ya estaban contemplados en su nivel básico de referencia. También se observó que sólo se había solicitado una máquina de soldadura por ultrasonidos (por un valor de USD 30.000) para una empresa (Electrofueguina), puesto que todas las demás ya contaban con este elemento en su nivel básico.

# La Secretaría y la ONUDI examinaron detalladamente cada uno de los elementos necesarios para la conversión en las seis empresas de fabricación, incluido su costo unitario y el número de elementos necesarios en función del número de líneas de fabricación, el equipamiento de base y la capacidad. Al revisar el equipo y las medidas de seguridad propuestas, la Secretaría observó que, aunque el proyecto se había diseñado para adoptar el refrigerante A2L (es decir, HFC-32), el equipo y las medidas de seguridad propuestos también serían adecuados para fabricar unidades de aire acondicionado con R-290 (clasificado como refrigerante A3). Tras debatir este asunto, la ONUDI confirmó que, sobre la base de los equipos solicitados, si las empresas beneficiarias deciden realizar la transición al R-290 en una fecha futura, no solicitarán financiación para sustituir los equipos suministrados a través de este proyecto. La Secretaría señala que las empresas seguirían teniendo derecho a recibir un pago en concepto de sobrecostos de operación, en caso necesario, ya que no se solicitan en el marco del presente proyecto.

# Los principales ajustes acordados en los costos se referían a las modificaciones efectuadas en la zona de tanques de almacenamiento, tuberías de refrigerante y bombas de trasiego, con una reducción global de USD 1.360.000 a USD 800.000 debido a la posibilidad de adquirir tanques, tuberías y bombas neumáticas a un precio más bajo; una reducción del costo unitario de las máquinas de carga y del número de unidades necesarias (para las dos empresas más grandes de 8 a 6 y de 6 a 4) que dio lugar a una reducción global de USD 1.470.000 a USD 1.105.000; y una reducción de USD 1.182.500 a USD 537.500 en relación con el costo de las modificaciones de las plantas para adoptar tecnología inflamable (cambios de disposición, conexión de puesta a tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, nueva disposición de los equipos, instalación de encapsulamientos, muros de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos, motores y conexiones a prueba de explosiones).

# Se acordaron otros ajustes menores para el costo de los detectores de fugas, la máquina de soldadura ultrasónica, las unidades de recuperación y reciclaje a prueba de explosiones, los costos de instalación y la obtención de la auditoría de seguridad y las certificaciones pertinentes para operar con refrigerantes inflamables. No se recomendaron fondos para tanques de almacenamiento para dos empresas que actualmente los alquilan en lugar de poseerlos. Los ajustes realizados en los equipos y las adaptaciones relacionadas con la seguridad fueron menores, teniendo en cuenta que la infraestructura que se está instalando en las plantas también será apta para el R-290 y las empresas no solicitarían estos elementos en caso de que se reconvirtieran a esta tecnología en el futuro. El importe de USD 42.000 solicitado para la supervisión del proyecto por parte de un experto internacional y la formación del personal de las plantas se mantuvo tal como se presentó, dado el nivel de trabajo necesario para proporcionar los conocimientos necesarios a seis empresas en el manejo de refrigerantes inflamables y teniendo en cuenta también que no existe una unidad de supervisión del proyecto.

# Los costos revisados de la conversión de la fabricación de aire acondicionado residencial en seis empresas de Argentina se muestran en el cuadro 7.

# Cuadro 7. Costos acordados de la conversión a HFC-32 de seis empresas de fabricación de aire acondicionado residencial

|  |  | Aires de Sur | BGH | Electro-fueguina | Newsan | Radio Victoria | Solnik | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejora de la zona de tanques de almacenamiento |  | 100.000 | 190.000 | 125.000 | 190.000 | 125.000 | 70.000 | 800.000 |
| Máquina de la carga de refrigerante inflamable |  | 130.000 | 390.000 | 130.000 | 260.000 | 130.000 | 65.000 | 1.105.000 |
| Detectores de fugas de refrigerante |  | 1.700 | 124.250 | 46.700 | 79.250 | 78.400 | 1.700 | 332.000 |
| Máquina de soldadura por ultrasonidos |  | - | - | 28.000 | - | - | - | 28.000 |
| Sistema de ventilación, control de seguridad y alarma para el almacenamiento de refrigerantes, carga de refrigerantes y áreas de pruebas de rendimiento |  | 178.000 | 670.000 | 149.000 | 502.000 | 299.000 | - | 1.798.000 |
| Extracción y reciclaje seguros de HFC-32 para las zonas de pruebas |  | 16.500 | 49.500 | 16.500 | 49.500 | 33.000 | - | 165.000 |
| Modificación de los diseños de las plantas (equipos y estructuras de base) |  | 50.000 | 150.000 | 37.500 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 537.500 |
| Transporte, instalación, puesta en marcha, piezas de repuesto y asistencia técnica |  | 96.120 | 251.875 | 101.770 | 217.575 | 125.040 | 67.170 | 859.550 |
| Certificación de seguridad (TÜV) |  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
| Subtotal para equipos |  | 597.320 | 1.850.625 | 659.470 | 1.473.325 | 915.440 | 278.870 | 5.775.050 |
| Nuevo registro de la planta y productos rediseñados con HFC-32 |  | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 90.000 |
| Supervisión del proyecto, experto en refrigerantes inflamables, formación del personal |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 42.000 |
| Subtotal |  | 614.320 | 1.882.625 | 676.470 | 1.500.325 | 937.440 | 295.870 | 5.907.050 |
| Gastos imprevistos (10 % de los equipos) |  | 59.732 | 185.063 | 65.947 | 147.333 | 91.544 | 27.887 | 577.505 |
| Total de sobrecostos de capital |  | 674.052 | 2.067.688 | 742.417 | 1.647.658 | 1.028.984 | 323.757 | 6.484.555 |
| Propietarios que operan al amparo del A5 (%) |  | 100 | 61,94 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Total de fondos solicitados |  | 674.052 | 1.280.726 | 742.417 | 1.647.658 | 1.028.984 | 323.757 | 5.697.593 |
| Consumo | Tm | 90,03 | 386,73 | 52,65 | 440,33 | 151,86 | 78,93 | 1.200,53 |
|  | (tons. de CO2 equiv.) | 187,947 | 807,300 | 109,910 | 919,191 | 317,008 | 164,756 | 2,506,112 |
| Relación costo-eficacia | (USD/kg) | 7,49 | 3,31 | 14,10 | 3,74 | 6,78 | 4,10 | 4,75 |
|  | (USD/tons. de CO2 equiv.) | 3,59 | 1,59 | 6,75 | 1,79 | 3,25 | 1,97 | 2,27 |

# Como no se han solicitado los pagos en concepto de sobrecostos de funcionamiento, su cálculo no se examinó en detalle. El proyecto estima que, con la introducción del HFC-32, la carga inicial de refrigerante se reduciría entre un 20% y un 25% respecto a la unidad de R-410A. Se espera que este ahorro de refrigerante se vea compensado por el mayor costo de los componentes.

# Los sobrecostos revisados solicitados para la conversión de seis empresas en Argentina para eliminar 1.200,53 toneladas métricas (2.506.112 tons. de CO2 equivalente) de R-410A ascienden a USD 5.697.593, con una relación costo-eficacia de USD 4,75/kg (USD 2,27/tons. de CO2 equivalente).

# La Secretaría señala que, a falta de directrices sobre los costos para la eliminación de los HFC, este proyecto se ha examinado caso por caso. Basándose en la información disponible en el momento de la revisión, la Secretaría considera que los costos acordados son la mejor estimación de los sobrecostos totales de la conversión; sin embargo, estas estimaciones podrían cambiar, en función de las características específicas de las empresas participantes, a medida que se disponga de más información. La Secretaría considera que la aprobación del proyecto en los niveles propuestos anteriormente no constituiría un precedente.

# Consideraciones sobre eficiencia energética

# Aunque no se incluyó un componente para mejorar la eficiencia energética como parte de la propuesta de proyecto, la Secretaría señala que las empresas incluidas en el proyecto podrían ser potencialmente admisibles en virtud del marco operativo sobre eficiencia energética (decisión 94/60). La ONUDI informó de que la mejora de la eficiencia energética se considera una estrategia clave para Argentina, que se ha debatido con cada una de las empresas participantes en el proyecto. Las empresas han estado trabajando para aumentar los niveles de eficiencia energética de los aparatos de aire acondicionado residenciales y la proporción de aparatos de aire acondicionado de tipo inversor en su gama de productos. El Gobierno tiene previsto preparar un proyecto en consonancia con la decisión 94/60, en el que muy probablemente se incluirá el aire acondicionado residencial, entre otras aplicaciones. En consecuencia, se acordó que la Secretaría recomendaría al Comité Ejecutivo que invitara al Gobierno de Argentina, si así lo desea, a presentar un proyecto para mejorar la eficacia energética de las unidades de aire acondicionado de dos bloques a base de HFC-32 fabricadas por las empresas que se benefician de este proyecto, en el entendimiento de que el proyecto se presentaría a más tardar en la 97ª reunión para aprovechar la conversión de las instalaciones en curso.

Impacto climático del proyecto

# Aunque la Secretaría no puede proporcionar una estimación de las emisiones que se han dejado de producir como consecuencia de la ejecución del proyecto en la presente reunión, la Secretaría ha utilizado el Indicador de Impacto Climático del Fondo Multilateral (MCII) para estimar el beneficio climático derivado de la fabricación de la empresa reconvertida durante un año, calculado en 2.686.113 tons. de CO2 equivalente. Esto incluye 1.775.271 tons. de CO2 equivalente de impacto directo y 910.841 tons. de CO2 equivalente de impacto indirecto. El impacto directo refleja el beneficio climático de las unidades de aire acondicionado residencial fabricadas en un año, mientras que el impacto indirecto refleja la mejora de la eficiencia energética conseguida con la conversión de R-410A a HFC-32 (estimada en 15 años) sin ninguna mejora adicional para aumentar la eficiencia.

Integración de la perspectiva de género

# En consonancia con la política del Fondo Multilateral relativa a la integración de la perspectiva de género, durante las visitas en el terreno y las reuniones con los altos directivos de cada empresa se debatieron cuestiones relativas a la integración de la perspectiva de género. El coordinador de la OPROZ verificó la información pertinente en materia de género en cada empresa y comprobó si disponían de políticas de género y cómo se aplican o se aplicarán dichas políticas.  El número de mujeres empleadas en cada empresa se indicó en la presentación del proyecto.

Plan administrativo para 2024–2026

# Este proyecto no está incluido en el plan administrativo para 2024-2026 del Fondo Multilateral. Sin embargo, este proyecto se integrará en la etapa I del KIP para Argentina actualmente en preparación. La asignación del plan administrativo para el KIP en 2024 asciende a USD 511.419, incluidos los gastos de apoyo.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno:

## Aprobar la propuesta de proyecto para la eliminación del R-410A en el sector de fabricación de aire acondicionado residencial en Argentina por un importe de USD 5.697.593, más USD 398.832 en concepto de gastos de apoyo a la ONUDI, en el entendimiento de que:

### 2.743.072 toneladas de CO2 equivalente (1.314,04 tm) de R-410A se deducirían del punto de partida de las reducciones acumulativas sostenidas del consumo de HFC una vez que se hubiera establecido, y que esta deducción se llevaría a cabo de conformidad con la metodología acordada en el marco de las directrices sobre los costos de los HFC que se están debatiendo actualmente;

### el presente proyecto se integraría en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (KIP) para Argentina, una vez que el plan se hubiera formulado plenamente para someterlo a la consideración del Comité Ejecutivo;

### el nivel de costos aprobado no constituya un precedente para futuras propuestas de proyectos de inversión individual de HFC;

## Tomar nota:

### Del compromiso del Gobierno de Argentina de prohibir, una vez finalizado el proyecto mencionado en el apartado a), la fabricación e importación de pequeñas unidades autónomas de aire acondicionado residencial con R-410A en Argentina; y

### Que si las empresas Aires del Sur, BGH, Electrofueguina, Newsan, Radio Victoria y Solnik deciden convertir su fabricación de AC residencial de HFC-32 a R-290 en una fecha futura, no solicitarán financiación para sustituir los equipos proporcionados a través de este proyecto; e

## Invitar al Gobierno de Argentina, si así lo desea, a presentar un proyecto en virtud de la Decisión 94/60 para mejorar la eficiencia energética de las unidades de aire acondicionado de dos bloques a base de HFC-32 fabricadas por las empresas asistidas por este proyecto, en el entendimiento de que el proyecto se presentará a más tardar en la 97ª reunión.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1

El R-410A está constituido por un 50% de HFC-125 y un 50% de HFC-32.

Según la norma de seguridad de la ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), A2L se refiere a los refrigerantes que tienen menor toxicidad y menor inflamabilidad, según las pruebas del límite inferior de inflamabilidad (LFL), el calor de combustión y la medición de la velocidad de combustión.

Los proyectos ARG/REF/61/INV/163 y ARG/REF/61/INV/163; decisión 61/34.

Según la norma de seguridad de la ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), A3 se refiere a los refrigerantes que tienen mayor inflamabilidad, en base a las pruebas del límite inferior de inflamabilidad (LFL), el calor de combustión y la medición de la velocidad de combustión.