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Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению: 
Энергоэффективность
	· [bookmark: _Hlk214189488]Экспериментальный проект по повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования при поэтапном сокращении ГФУ (неинвестиционная деятельность): демонстрация технологии кондиционирования воздуха на основе хладагента R-290, а также преимуществ правильного обращения с хладагентами и их регулирования и надлежащих методов технического обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха
	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
	Индивидуальное рассмотрение










* Переиздано по техническим причинам 17 ноября 2025 года.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – НЕМНОГОЛЕТНИЙ ПРОЕКТ

Того

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 			ДВУСТОРОННЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ/
				УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
	Экспериментальный проект по повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования при поэтапном сокращении ГФУ (неинвестиционная деятельность): демонстрация технологии кондиционирования воздуха на основе хладагента R-290, а также преимуществ правильного обращения с хладагентами и их регулирования и надлежащих методов технического обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха.
	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
	Цели экспериментального проекта заключаются в демонстрации производительности и рентабельности работающей на хладагенте R-290 технологии кондиционирования воздуха с высокой энергоэффективностью и низким потенциалом глобального потепления путем замены 211 единиц оборудования в трех государственных больницах Того, а также преимуществ применения правильных методов обращения с хладагентами и их регулирования и надлежащей практики технического обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха с точки зрения экономии энергии, сокращения выбросов и уменьшения затрат в целях содействия принятию рынком.



	НАЦИОНАЛЬНОЕ КООРДИНИРУЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	Национальный орган по озону, Министерство окружающей среды и лесных ресурсов



	ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (приложение F)
	Год: 2024
	584,13 метрических тонн (мт)
	1 116 869 тонн CO2-экв.



	Сведения
	Неинвестиционные мероприятия

	Объем ГФУ, использованный сектором обслуживания (данные по страновой программе за 2024 год)
	584,13 мт 

	
	1 116 869 тонн CO2-экв.

	Продолжительность проекта (в месяцах):
	30

	Первоначально запрошенная сумма (в долл. США):
	360 160 

	Окончательная стоимость проекта (в долл. США):
	321 300 

	Запрашиваемый грант (в долл. США):
	321 300 

	Вспомогательные расходы учреждения-исполнителя (в долл. США):
	41 769

	Общая стоимость проекта для Многостороннего фонда (в долл. США):
	363 069

	Софинансирование (в долл. США):
	Не применимо

	Экономия энергии за счет повышения энергоэффективности (кВт·ч/год):
	390 100

	Наличие встречного финансирования (Да/Нет):
	Нет

	Включены основные этапы мониторинга (Да/Нет):
	Да

	Наличие минимальных стандартов энергоэффективности (МСЭ) для соответствующего сектора (Да/Нет):
	Да



	РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
	Индивидуальное рассмотрение





ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Общая информация
1. В соответствии с решением 91/65 правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии[footnoteRef:2] подало заявку от имени правительства Того на финансирование экспериментального проекта по повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования при поэтапном сокращении ГФУ (неинвестиционная деятельность) на сумму 360 160 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 46 821 долл. США, как это было первоначально представлено[footnoteRef:3]. [2:  Предлагаемый проект будет осуществляться правительством Германии при поддержке правительства Соединенного Королевства в рамках двусторонней помощи.]  [3:  В соответствии с письмом Министерства окружающей среды и лесных ресурсов Того в адрес секретариата от 26 августа 2025 года.] 

Экспериментальный проект в области энергоэффективности
На 93-м совещании Исполнительный комитет утвердил проект по подготовке демонстрации энергоэффективной технологии кондиционирования воздуха (КВ) с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в Того (решение 93/40). В ходе разработки этого предложения правительство Того проинформировало правительство Германии о своем намерении изменить бенефициара, в качестве которого первоначально планировалось назначить автономный порт Ломе, и сосредоточить внимание на больничном секторе, учитывая более высокий потенциал воспроизводимости, а также рыночное и социальное воздействие[footnoteRef:4]. Проект по-прежнему предусматривает замену неэффективных кондиционеров на эффективное оборудование, использующее хладагент с низким ПГП (R-290), наряду с проведением учебных курсов и кампаний по повышению осведомленности, а также мероприятий по укреплению потенциала технических специалистов, что будет способствовать продвижению альтернатив ГФУ и оптимизации цепочки поставок оборудования на основе хладагента R-290 в Того. [4:  В соответствии с письмом Министерства окружающей среды и лесных ресурсов Того в адрес правительства Германии от 3 сентября 2024 года, которым секретариат был уведомлен об изменении в декабре 2024 года, и пунктом 39 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/78.] 

2. Того ратифицировало Кигалийскую поправку 8 марта 2018 года, а система квот на ГФУ начала действовать с января 2024 года. В рамках утвержденного на 95-м совещании[footnoteRef:5] этапа I плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК) страна обязалась сократить потребление ГФУ на 15 процентов к 2029 году. [5:  Решение 95/73.] 

Политическая, нормативная и институциональная основа
Национальная система лицензирования ГФУ была введена в действие в 2021 году, а система квот — 1 января 2024 года. Принятый 30 марта 2021 года межведомственный указ № 13/MERF/MEF/MCICL включает положения о лицензировании, квотах и представлении данных об импорте и сбыте ГФУ и обязывает импортеров и поставщиков ГФУ маркировать контейнеры с указанием таможенного кода, вида и количества хладагента.
В Того действуют установленные Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) для холодильного оборудования[footnoteRef:6] и бытовых и коммерческих кондиционеров[footnoteRef:7], применяемые в соответствии с Национальным планом действий по энергоэффективности (НПДЭЭ) Того, разработанным в 2015 году и рассчитанным на период до 2030 года. Его основными целями являются поощрение использования возобновляемых источников энергии, сокращение энергопотребления, повышение эффективности в ключевых секторах (освещение, строительство и промышленность) и укрепление нормативной и институциональной основы для привлечения частных инвестиций в энергетический сектор. [6:  Стандарт ЭКОВАС ECOSTAND 071-1:2017 устанавливает МСЭЭ для холодильного оборудования с объемом хранения до 1500 литров, относящегося к следующим категориям: холодильники с одним или несколькими отсеками для хранения свежих продуктов; подвалы, погреба и винные хранилища; чиллеры и холодильники с 0-, 1-, 2-, 3-звездочными отсеками; вертикальные морозильники, морозильные лари, а также многофункциональное и другое холодильное оборудование.]  [7:  Стандарт ЭКОВАС ECOSTAND 071-2:2017 устанавливает МСЭЭ для бытовых и коммерческих кондиционеров, включая переносные, моноблочные и сплит-кондиционеры, а также централизованные системы КВ.] 

Того является членом ЭКОВАС и участвует в работе этой организации, в частности в том, что касается вопросов качества. Через Тоголезское агентство по стандартизации (ТАС), являющееся техническим органом Высшего управления по вопросам качества и окружающей среды (ВУКОС), страна принимает участие в гармонизации стандартов сообщества (ECOSTAND). ТАС имеет экспертов в 11 технических комитетах ЭКОВАС по гармонизации и активно участвует во всех этапах работы по внедрению стандартов.
Этот проект является частью национальной политики Того, направленной на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов. Осуществление этого проекта будет способствовать преобразованию рынка и переходу на энергоэффективное холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха (ХКВ) с низким ПГП, а национальный орган по озону (НОО), подведомственный Министерству окружающей среды и лесных ресурсов, будет взаимодействовать с ВУКОС в деле внедрения стандартов безопасности ISO.
Потребление ГФУ и информация о секторе
3. Базовый уровень потребления ГФУ в Того установлен на уровне 1 124 896 тонн эквивалента CO2 (CO2-экв). В таблице 1 представлена информация о потреблении ГФУ в Того.
Таблица 1. Потребление ГФУ в Того (данные, представленные в соответствии со статьей 7, за 2020–2024 годы)
	Потребление ГФУ 
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Метрические тонны (мт) 
	332,04
	358,94
	459,80
	396,50
	584,13

	Тонны CO2-экв.
	607 767
	635 045
	852 133
	736 797
	1 116 869



Уровень потребления ГФУ был нестабильным, что во многом связано с последствиями пандемии COVID-19: в 2020 и 2021 годах потребление снизилось ввиду уменьшения потребностей в обслуживании ХКВ во время пандемии, за чем последовали крупные импортные поставки в ожидании высокого спроса на обслуживание в 2022 году; однако эти потребности, по всей видимости, были переоценены, а импортированные ГФУ были использованы в 2023 году, что привело к сокращению объемов импорта в этом году. Хотя в 2024 году уровень потребления был значительно выше, чем в предыдущие годы, он находился в пределах допустимых значений, предусмотренных мерами регулирования Монреальского протокола и соглашением по ПВК, и соответствовал квоте на 2024 год, установленной страной в рамках этапа I ПВК[footnoteRef:8]. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/78, пункт 34. ] 

4. Как отмечается в ПВК, на втором месте по количеству потребляемых ГФУ находятся бытовые системы КВ, на которые приходится 17,4 процента от общего объема потребления ГФУ в мт или 19,2 процента в тоннах СО2-экв. По оценкам, в национальном подсекторе бытовых кондиционеров насчитывается 694 872 оконных, раздельных и переносных кондиционеров, потребляющих ГФУ, при этом показатели утечки варьируются от 10 до 50 процентов. Большинство используемых в этом подсекторе установок на основе ГФУ являются сплит-системами, работающими на хладагенте R-410A, однако в стране все еще используются некоторые старые бытовые кондиционеры на основе ГХФУ-22.
5. Согласно докладам об осуществлении страновой программы, в 2024 году потребление хладагента R-410A значительно возросло и достигло 238,02 мт (496 986 тонн СО2-экв.) по сравнению с 128,82 мт (268 976 тонн СО2-экв.) в 2023 году.
[bookmark: _Hlk126662278][bookmark: _Hlk126934445]Цели проекта 
Цели экспериментального проекта заключаются в демонстрации производительности и рентабельности работающей на хладагенте R-290 технологии кондиционирования воздуха с высокой энергоэффективностью и низким ПГП путем замены 211 единиц оборудования в трех государственных больницах, а также преимуществ применения правильных методов обращения с хладагентами и их регулирования и надлежащей практики технического обслуживания ХКВ с точки зрения экономии энергии, сокращения выбросов и уменьшения затрат в целях содействия принятию рынком. 
Проект также предусматривает укрепление потенциала, в том числе предоставление оборудования для измерения потребления электроэнергии, подходящего для используемых в больницах кондиционеров, и проведение подготовки по следующим вопросам: (i) измерение и проверка энергоэффективности, (ii) постоянный контроль оборудования в целях обеспечения устойчивого энергосбережения, (iii) эксплуатация и надлежащие методы обслуживания, (iv) определение параметров, установка и утилизация оборудования. Укрепление потенциала также предполагает предоставление оборудования и инструментов для обеспечения правильного обращения с хладагентами, в том числе легковоспламеняющимися, и их регулирования, обучение правильному использованию оборудования и интерпретации результатов и подготовку по вопросам, касающимся стандартов и регламентов.
Бенефициары
Для участия в экспериментальном проекте были отобраны три больницы: университетский больничный центр (CHU) Силвануса Олимпио в Ломе (CHU Lome), университетский больничный центр Кары (CHU Kara) и региональный больничный центр Сокоде (CHR Sokode), в которых будет заменено в общей сложности 203 кондиционера (112, 50 и 41 соответственно).
При сборе данных об имеющемся в трех государственных больницах оборудовании для КВ основное внимание уделялось используемым хладагентам, мощности, частоте использования (количество часов в год), условиям эксплуатации и энергоэффективности, выраженной через коэффициент энергоэффективности (КЭЭ). Количественная оценка выбросов в CO2-экв. осуществляется на основе показателя общего эквивалента воздействия на потепление (TEWI)[footnoteRef:9]. Полученные результаты позволили рассчитать TEWI для каждого кондиционера и совокупное значение для всей выборки. [9:  Показатель воздействия на глобальное потепление, связанного с использованием и утилизацией конкретного холодильного оборудования; он рассчитывается путем сложения прямых выбросов в CO2-экв. с косвенными выбросами в CO2-экв.] 

6. Использование хладагента R-290 в системах КВ для небольших помещений оказывает явное положительное воздействие на сокращение как прямых, так и косвенных выбросов, что приводит к повышению энергоэффективности. Для замены 203 кондиционеров в трёх больницах-бенефициарах при сохранении того же эффекта охлаждения требуется 211 единиц оборудования в комбинации из имеющихся моделей мощностью 12 000 и 18 000 БТЕ/ч[footnoteRef:10]. Распределение этих кондиционеров по больницам остаётся примерно таким же: на CHU Lome приходится 55 процентов, на CHU Kara — 25 процентов, а на CHR Sokode —20 процентов. [10:  Британские тепловые единицы в час.] 

Предлагаемые мероприятия 
7. Ниже приводится описание мероприятий и разбивка соответствующих расходов (в первоначально представленном виде):
демонстрация кондиционеров, работающих на хладагенте R-290, а также измерение и контроль энергопотребления (201 160 долл. США): закупка, доставка и установка 128 кондиционеров на основе хладагента R-290 мощностью (12 000 БТЕ/ч) (76 800 долл. США) и 83 кондиционеров на основе хладагента R-290 мощностью (18 000 БТЕ/ч) (59 760 долл. США); закупка и установка 20 приборов для измерения энергии с регистратором данных для контроля производительности и энергопотребления установленного оборудования (11 000 долл. США); настройка, сбор данных, мониторинг и подготовка отчетов об измерении энергопотребления на демонстрационных объектах в течение двух лет (33 600 долл. США); непредвиденные расходы (20 000 долл. США);
подготовка технических специалистов, монтажников и обслуживающих компаний (134 500 долл. США): подготовка по вопросам осуществления и контроля за реализацией демонстрационного проекта (17 000 долл. США); подготовка по вопросам обращения с легковоспламеняющимися хладагентами и их регулирования (32 300 долл. США); привлечение международного консультанта для разработки методологии измерения энергопотребления, настройки удаленного контроля и подготовки отчетности (43 200 долл. США); предоставление учебному центру 12 кондиционеров на основе хладагента R-290, а также оборудования и инструментов для работы с хладагентами и их рекуперации (42 000 долл. США);
a) коммуникация, информационно-просветительская работа и применение стандартов (24 500 долл. США): проведение информационно-просветительских кампаний (9 000 долл. США); посещение объектов (1500 долл. США); представление результатов на конференциях, в том числе на совещаниях, связанных с Монреальским протоколом (4000 долл. США); поддержка принятия соответствующих стандартов безопасности на местном рынке, включая обновление местных стандартов и исследование потребностей рынка в использовании стандартов (10 000 долл. США).
Повышение энергоэффективности и предварительная оценка экономии электроэнергии 
8. В проектном предложении был приведен подробный анализ ожидаемых в будущем результатов с точки зрения TEWI и среднего КЭЭ оборудования, показывающий общее потребление энергии за десять лет, что является средним сроком службы сплит-систем КВ в Того. Общий базовый уровень потребления энергии составляет 9 900 МВт·ч[footnoteRef:11]/10 лет, а предполагаемые выбросы — 4729 тонн CO2-экв./10 лет при нынешних мощностях существующего оборудования на основе ГФУ с низким КЭЭ, равным 2,8. При использовании кондиционеров, работающих на хладагенте R-290 и имеющих более высокий КЭЭ, равный 3,5, и применении усовершенствованных методов обращения с хладагентами и технического обслуживания оборудования общий уровень потребления энергии составит 5999 МВт⋅ч/10 лет, а предполагаемые выбросы — 2496 тонн CO2-экв./10 лет. Правительство Германии представило подробные базовые расчеты для трех отобранных объектов с указанием холодопроизводительности, местоположения, затрат, уровней потребления энергии и косвенных выбросов. [11: Мегаватт-час.] 

Общая стоимость экспериментального проекта
9. Ожидается, что проект будет завершен в течение 30 месяцев после утверждения и будет осуществляться в период с января 2026 года по июнь 2028 года, а его общая стоимость составит 360 160 долл. США, согласно первоначально представленной заявке.
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ
10. Секретариат рассмотрел проектное предложение в свете мероприятий, указанных в решениях 89/6 и 91/65, а также деятельности, осуществляемой в рамках этапа I ПВК.
Соответствие критериям, изложенным в решении 91/65 
11. В соответствии с решением 91/65 (b) (iv) правительство Того подтвердило, что если Того привлечет финансирование из других источников, помимо Многостороннего фонда, на цели реализации касающихся энергоэффективности компонентов при поэтапном сокращении ГФУ, то осуществление проекта не приведет к дублированию мероприятий, финансируемых Многосторонним фондом, и мероприятий, финансируемых из других источников; информация о ходе осуществления проекта, его результатах и основных выводах будет предоставляться по мере необходимости; дата завершения проекта будет установлена таким образом, чтобы срок его реализации не превышал 30 месяцев с момента утверждения Исполнительным комитетом, а подробный доклад об осуществлении проекта будет представлен Исполнительному комитету в течение шести месяцев с даты завершения проекта.
Связь с деятельностью по поэтапному сокращению ГФУ и планом выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ

Отвечая на вопрос секретариата относительно предусмотренных на этапе I ПВК мероприятий[footnoteRef:12],  правительство Соединенного Королевства пояснило, что этот проект позволит внедрить оборудование с низким ПГП, что будет способствовать достижению целей ПВК по постепенной ликвидации ГФУ и ускорению перехода на технологии, соответствующие изложенным в ПВК требованиям. Он также позволит продемонстрировать экономию энергии и климатические выгоды при поэтапном сокращении ГФУ в ключевом энергоемком секторе Того. В ходе осуществления экспериментального проекта и в рамках включенных в ПВК мероприятий правительство Того будет отслеживать потребности местного рынка, внедрение альтернатив и результаты экспериментальной демонстрации, а также рассмотрит вопрос о введении запрета на использующее ГФУ оборудование с высоким ПГП в 2030 году. Подробный анализ должен быть представлен вместе с заявкой на второй транш этапа I ПВК. [12:  Включая демонстрационный технологический проект, предусматривающий замену двух установок, работающих на хладагенте R-404А, альтернативами с низким ПГП, и представление итогового доклада об осуществлении этого проекта, в том числе о достигнутых результатах в отношении вывода ГФУ из обращения и повышения энергоэффективности (решение 95/73).] 

Говоря о связи с обучением технике безопасности при работе с ХКВ, этот проект дополняет меры, принятые в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), а также учебные мероприятия, запланированные в рамках ПВК. Правительство Соединенного Королевства пояснило, что ПОДПО предусматривает укрепление потенциала технических специалистов в области использования надлежащих методов обращения с хладагентами и сокращения выбросов в ходе работ по техническому обслуживанию, а в ПВК особое внимание уделяется переходу на технологии с низким ПГП. Предлагаемое в рамках экспериментального проекта обучение будет направлено на укрепление потенциала с акцентом на конкретные риски, связанные с использованием легковоспламеняющихся альтернативных хладагентов при установке оборудования, а также на безопасность объектов.
Политическая, нормативная и институциональная основа
Минимальные стандарты энергоэффективности
12. Отвечая на вопрос секретариата относительно существующих национальных рамок политики в области энергоэффективности и положения дел с внедрением МСЭЭ ЭКОВАС (ECOSTAND 071-2:2017), правительство Соединенного Королевства пояснило, что НПДЭЭ Того имеет целью внедрение руководящих указаний ЭКОВАС в отношении энергоэффективности. Кроме того, ЭКОВАС рассматривает возможность оказания каждому государству поддержки в повышении осведомленности о стандартах ECOSTAND. Гармонизированные стандарты сообщества доступны каждому государству-члену. Помимо этого, ВУКОС через посредство Тоголезского агентства по поддержке качества работает над повышением информированности заинтересованных сторон о различных стандартах путем проведения просветительских семинаров, учебных сессий и панельных дискуссий, а также участия в форумах.
Институциональная основа
Секретариат задал вопрос о том, какие органы власти занимаются вопросами энергоэффективности в стране, а также каким образом НОО будет координировать свою деятельность с этими органами в целях осуществления проекта. Правительство Соединенного Королевства подтвердило, что проект предусматривает привлечение ВУКОС и Министерства горнорудной промышленности и энергетических ресурсов, которое является надзорным органом, ответственным за определение и реализацию национальной политики в области энергетики, в том числе в сфере энергоэффективности, а также таких ведомств, как Главное управление по энергетике — техническая структура министерства, которая разрабатывает программы по энергоэффективности и осуществляет надзор за их выполнением. Члены Ассоциации инженеров холодильного оборудования Того, являющейся еще одним ключевым партнером НОО, поделятся своим опытом в области сборки кондиционеров, их ввода в эксплуатацию и контроля после установки, а также пройдут подготовку с ориентацией на новые технологии и передовые методы регулирования хладагентов. Министерство здравоохранения и общественной гигиены, являющееся непосредственным получателем оборудования, несет ответственность за устойчивое функционирование установленных кондиционеров, а Министерство технического образования, профессиональной подготовки и ученичества отвечает за работу центров технической подготовки, инструкторы которых будут привлекаться к обучению и повышению информированности технических специалистов, работающих в центрах-бенефициарах, по вопросам технического обслуживания кондиционеров с низким ПГП.
На практике и в интересах эффективной координации НОО создаст специальный технический комитет, в работе которого по мере необходимости будут участвовать представители этих различных учреждений, или будет прибегать к помощи членов национального комитета по озону из этих различных структур для обеспечения согласованности действий, контроля за соблюдением нормативно-правовых требований и укрепления потенциала технических специалистов и менеджеров, ответственных за оборудование больниц.
Технические вопросы и вопросы, касающиеся затрат  
Отбор бенефициаров и число единиц оборудования, подлежащих замене
Относительно трех отобранных государственных больниц секретариат задал вопрос о возрасте подлежащего замене оборудования, процентной доле подлежащих замене кондиционеров от общего числа установленных в трех зданиях устройств и масштабе сектора здравоохранения в Того. Правительство Соединенного Королевства пояснило, что возрастной диапазон подлежащих замене кондиционеров варьируется от недавно установленных до десяти лет максимум. В трех отобранных больницах имеется в общей сложности 720 единиц оборудования, а значит доля заменяемых кондиционеров составляет около 30 процентов от общего фонда. По оценкам, сектор здравоохранения в Того насчитывает 207 больниц[footnoteRef:13], при этом три больницы, отобранные в качестве бенефициаров, являются одними из крупнейших в стране, и во всех из них используются моноблочные системы КВ. Замена кондиционеров в указанном количестве позволит продемонстрировать значимость экономии, полученной в результате осуществления проекта, а также безопасное внедрение такой технологии в широких масштабах, что будет способствовать ее использованию другими участниками того же сектора или других государственных секторов. [13:  Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения за 2019 год.] 

Мероприятия
Секретариат задал вопрос о конкретных мероприятиях, которые будут проводиться в рамках проекта для оказания помощи национальным органам по стандартизации в принятии соответствующих стандартов безопасности, о которых говорится в представленном предложении. Правительство Соединенного Королевства пояснило, что проект предусматривает оказание содействия в переводе текстов стандартов безопасности на французский язык, организацию консультаций с основными национальными заинтересованными сторонами для обеспечения применимости стандартов и поддержку интеграции стандартов в текущие национальные процессы стандартизации, которые будут осуществляться в координации с НОО и национальным бюро по стандартам.
Относительно масштаба, содержания и целевых групп предлагаемых информационно-просветительских мероприятий правительство Соединенного Королевства пояснило, что эти мероприятия будут ориентированы как на технических субъектов, участвующих в цепочке обслуживания ХКВ, так и на широкую общественность в целях обеспечения широкого и долгосрочного воздействия. Для специалистов (техников, монтажников и обслуживающих компаний) будут проводиться семинары и практикумы по безопасному обращению с хладагентом R-290, в ходе которых особое внимание будет уделяться сходствам и различиям по сравнению с традиционными хладагентами и обеспечению согласованности с передовой международной практикой. Для широкой общественности и конечных пользователей будут проводиться информационные кампании, в ходе которых будут подчеркиваться преимущества кондиционеров с низким ПГП, в том числе в плане энергоэффективности, климатических выгод и соображений безопасности, в целях содействия внедрению технологии и расширению рынка.
Секретариат также задал вопрос о том, каким образом просветительские мероприятия будут способствовать развитию цепочки поставок оборудования на основе хладагента R-290 в стране. Правительство Соединенного Королевства пояснило, что информационно-просветительская деятельность в рамках проекта, посвященная преимуществам перехода на такие кондиционеры, будет распространена и на сектор розничной торговли. Ожидается, что это будет способствовать более широкому внедрению этой технологии на местном рынке как среди потребителей, так и среди поставщиков.
Мониторинг 
Секретариат также задал вопрос о том, каким образом и в течение какого времени будут осуществляться сбор, мониторинг и распространение данных, а также какой орган будет отвечать за качество этого процесса. Правительство Соединенного Королевства пояснило, что с помощью регистраторов данных, встроенных флеш-карт, Wi-Fi соединения, а также обученного в рамках проекта персонала будут осуществляться регулярный сбор и мониторинг данных, что позволит получать информацию о функционировании и эффективности установленного оборудования. Консультант будет контролировать этот процесс, принимая меры на местах только в случае возникновения проблем, особенно на начальном этапе. Вместе с тем правительство Соединенного Королевства будет задействовать возможности других проектов, в рамках которых используются онлайновые платформы, для содействия обеспечению информации в поддержку проведения мониторинга в Того: либо данные будут собираться и передаваться больницами через регулярные промежутки времени, либо этот процесс будет осуществляться автоматически. НОО будет выступать в качестве центрального органа, координирующего осуществление проекта с бенефициарами, в том числе отношении управления данными и подготовки отчетности.
Согласованная стоимость экспериментального проекта

13. После подробного обсуждения с правительством Соединенного Королевства предлагаемых расходов на мероприятия, включая расходы на кондиционеры, установку и настройку, консультативные услуги и техническую поддержку, а также непредвиденные расходы, в вышеупомянутые элементы вносятся корректировки при обеспечении того, чтобы представленные в предложении целевые показатели оставались неизменными. Согласованные расходы на осуществление экспериментального проекта по повышению энергоэффективности путем замены сплит-систем КВ в трех государственных больницах на энергоэффективные технологии и оборудование с низким ПГП составляют 321 300 долл. США, как показано в таблице 2.
Таблица 2. Общий бюджет проекта и разбивка расходов в согласованном виде (в долл. США)
	Описание
	Представленный бюджет 
	Согласованный бюджет 

	Демонстрация кондиционеров, работающих на хладагенте R-290, а также измерение и контроль энергопотребления

	128 кондиционеров, работающих на хладагенте R-290 (мощностью 12 000 БТЕ/ч), включая установку
	76 800
	70 400

	83 кондиционера, работающих на хладагенте R-290 (мощностью 18 000 БТЕ/ч), включая установку
	59 760
	58 100

	20 измерительных приборов с возможностью регистрации данных и три прибора для измерения/регистрации данных температуры и относительной влажности
	11 000
	2000

	
	
	
	

	Настройка, сбор данных, мониторинг и подготовка отчетов об измерении энергопотребления на демонстрационных объектах в течение двух лет
	33 600
	30 000
	

	
	
	
	

	Непредвиденные расходы
	20 000
	15 000
	

	Промежуточный итог
	201 160 
	175 500 
	

	Подготовка технических специалистов, монтажников и обслуживающих компаний
	

	Подготовка по вопросам измерения и контроля энергопотребления (160 сотрудников)
	17 000 
	17 000 
	

	Подготовка по вопросам безопасного обращения с хладагентами и обслуживания (300 сотрудников)
	32 300 
	32 300 
	

	Услуги международного консультанта
	43 200 
	30 000 
	

	Предоставление учебному центру 12 кондиционеров на основе хладагента R-290, а также оборудования и инструментов для работы с хладагентами и их рекуперации
	42 000 
	42 000 
	

	Промежуточный итог
	134 500 
	121 300 
	

	Коммуникация, информационно-просветительская работа и применение стандартов
	

	Информационно-просветительские кампании
	9 000 
	9 000 
	

	Посещение объектов
	1500 
	1500 
	

	Представление результатов на конференциях, включая совещания рабочей группы открытого состава/совещания Сторон
	4 000 
	4 000 
	

	Содействие принятию соответствующих стандартов безопасности на местном рынке
- Содействие в обновлении местных стандартов
- Изучение потребностей рынка в использовании стандартов
	10 000 
	10 000 
	

	Промежуточный итог
	24 500 
	24 500 
	

	ИТОГО
	360 160
	321 300
	


Софинансирование
Секретариат задал вопрос о соображениях софинансирования, включенных в проектное предложение. Правительство Соединенного Королевства заявило, что Министерство здравоохранения и общественной гигиены, являющееся непосредственным получателем оборудования, будет нести ответственность за устойчивое функционирование установленных кондиционеров, а также за расходы на их техническое и сервисное обслуживание. Министерство технического образования, профессиональной подготовки и ученичества будет привлекать инструкторов этих центров к проведению мероприятий по подготовке и повышению информированности технических специалистов из центров-бенефициаров по вопросам технического обслуживания кондиционеров с низким ПГП. Эти мероприятия будут выходить за рамки обучения, предлагаемого в рамках проекта. Соответствующие расходы будут покрываться государственными партнерами.
Секретариат также задал вопрос о возможных обязательствах по совместному финансированию, которые могли бы взять на себя бенефициары, отметив потенциальную экономию, которую предполагается получить в результате осуществления экспериментального проекта. Правительство Соединенного Королевства пояснило, что после того, как в рамках проекта, как ожидается, будет продемонстрировано, что кондиционеры с низким ПГП являются более эффективными с точки зрения энергозатрат по сравнению с традиционными кондиционерами, два участвующих в проекте министерства рассмотрят возможность учета этих критериев энергоэффективности при осуществлении государственных закупок в будущем и заменят оставшиеся в трех больницах кондиционеры, которые не были охвачены проектом. Этот подход будет способствовать внедрению более эффективных и экологически безопасных технологий, не ограничиваясь рамками экспериментального проекта.
Повышение энергоэффективности и предварительная оценка экономии электроэнергии 
С учетом указанной в предложении экономии энергии (см. пункт 18 выше), а также общей экономии энергопотребления в объеме около 6 000 МВт·ч за десятилетний период и текущего местного тарифа на электроэнергию[footnoteRef:14], правительство Соединенного Королевства, согласно наиболее точным расчетам, оценило годовую экономию электроэнергии на сумму 62 900 долл. США, при этом срок окупаемости совокупных инвестиций составит примерно пять лет. [14:  Тарифы на электроэнергию в Того варьируются в зависимости от вида электроснабжения: небольшие больницы, использующие низковольтное оборудование, платят 143 западноафриканских франка (0,26 долл. США) за кВт·ч, а крупные больницы, использующие высоковольтное оборудование, платят 91 западноафриканский франк (0,16 долл. США) за кВт·ч.] 

Устойчивость, воспроизводимость и оценка рисков
Секретариат задал вопрос о том, каким образом страна будет обеспечивать воспроизводимость результатов проекта как в рассматриваемом секторе, так и в других секторах. Правительство Соединенного Королевства пояснило, что правительство Того намерено использовать полученные в ходе осуществления этого проекта результаты и опыт для стимулирования дальнейшей разработки секторальных планов в области здравоохранения, а также для содействия применению аналогичного подхода в других коммерческих структурах, таких как торговые центры, супермаркеты, образовательные учреждения, общественные здания и т. д. Воспроизведению результатов будут способствовать постепенное расширение рынка за счет внедрения оборудования с низким ПГП и демонстрация технической и коммерческой целесообразности систем, работающих на хладагенте R-290, а также разработка обоснованных мер национальной политики и укрепление потенциала технических специалистов и поставщиков услуг. В совокупности эти элементы создадут прочную основу для воспроизведения результатов в других секторах, что обеспечит более широкий переход на безопасные, эффективные и благоприятные для климата ХКВ.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
14. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об утверждении экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования при поэтапном сокращении ГФУ (неинвестиционная деятельность) под названием «демонстрация технологии кондиционирования воздуха на основе хладагента R-290, а также преимуществ правильного обращения с хладагентами и их регулирования и надлежащих методов технического обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха» на сумму 321 300 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 41 769 долл. США для правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, приняв к сведению следующее: 
a) правительство Того обязалось соблюдать условия, изложенные в пунктах (b) (iv) b. — b (iv) d. решения 91/65;
b) по завершении проекта правительство Того обновит свои минимальные стандарты энергоэффективности и примет те, которые в настоящее время обновляются Экономическим сообществом западноафриканских государств;
c) оперативная деятельность в рамках проекта будет завершена не позднее 30 июня 2028 года, а подробный доклад об осуществлении проекта будет представлен Исполнительному комитету в течение шести месяцев с даты завершения проекта. 
	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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