| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/31 27 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9(d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КУБА

Данный документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

| - Пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия): Внедрение энергоэффективной технологии охлаждения с низким потенциалом глобального потепления в холодильных установках в туристической отрасли | ПРООН | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- | --- |

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - НЕМНОГОЛЕТНИЙ ПРОЕКТ

Куба

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА			УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

| Пилотный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия): Внедрение энергоэффективной технологии охлаждения с низким потенциалом глобального потепления в холодильных установках в туристической отрасли | ПРООН |
| --- | --- |

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Пилотный проект направлен на демонстрацию доступности и целесообразности применения энергоэффективных технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в туристической отрасли путем замещения холодильных установок на основе ГФУ в крупных гостиничных комплексах системами на основе R-290 и ГФО-1234ze. В нем особо отмечены преимущества потенциального сокращения выбросов парниковых газов при одновременном достижении сокращения затрат и уменьшения потребления энергии для конечных пользователей за счет повышения эффективности новых систем и более низких расходов на обслуживание и эксплуатацию, что соответствует национальной программе снижения потребления ГФУ. Общая цель проекта состоит в том, чтобы оказать поддержку усилиям Кубы по постепенному сокращению потребления ГФУ с дополнительным аспектом замещения систем на основе ГФУ энергоэффективными технологиями с низким ПГП.

| НАЦИОНАЛЬНОЕ КООРДИНИРУЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | Техническое отделение по озону, Министерство науки, технологии и окружающей среды |
| --- | --- |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (приложение F) | Год: 2024 | 339,16 т | 671 021 тонн CO2э |
| --- | --- | --- | --- |

| Сведения | Неинвестиционные мероприятия |
| --- | --- |
| Продолжительность проекта: | 36 месяцев |
| Первоначальная запрашиваемая сумма: | 700 000 долл. США |
| Окончательная стоимость проекта: | 455 000 долл. США |
| Запрашиваемый грант: | 360 000 долл. США |
| Эксплуатационные расходы учреждения-исполнителя: | 25 200 долл. США |
| Совокупные затраты на проект для Многостороннего фонда: | 385 200 долл. США |
| Совместное финансирование: | 95 000 долл. США |
| Экономия от энергоэффективности (кВтч/год) | *578 200 |
| Статус встречного финансирования (Д/Н): | Д |
| Включены ключевые этапы мониторинга проекта (Д/Н): | Д |
| В наличии МСЭХ для соответствующего сектора (Д/Н): | **Н |

*Предполагается как минимум 20-процентная экономия потребления энергии от двух холодильных установок на основе ГФУ, замещенных технологией УВ/ГФО

**Существующие МСЭХ охватывают только системы кондиционирования воздуха в жилых помещениях, а также автономные бытовые и коммерческие холодильные агрегаты.

| РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

История вопроса

# От имени правительства Кубы ПРООН представила, в соответствии с решением 91/65, запрос на пилотный проект по повышению уровня энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия) в размере 700 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 49 000 долл. США, как и было первоначально представлено.

Пилотный проект по энергоэффективности

# Куба ратифицировала Кигалийскую поправку 20 июня 2019 года. В настоящее время действует система лицензирования и квотирования, в рамках которой квоты на ГФУ распределяются между импортерами с 1 января 2024 года. В соответствии с этапом I плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК), утвержденного на 93-м заседании, Куба взяла на себя обязательство сократить потребление ГФУ на 10 процентов от базового уровня к 1 января 2029 года.

Политическая, нормативная и институциональная база

# Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности отвечает за выдвижение предложений, предоставление руководящих указаний, а также контроль применительно к политикам государства и правительства в энергетическом секторе. Национальное управление по контролю за рациональным использованием энергии (ONURE) при Министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности является учреждением, отвечающим за регулирование, контроль и инспекцию процессов эксплуатации и эффективного использования энергии. ONURE выпускает инструкции и рекомендации, связанные с энергоэффективностью холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) в гостиничном секторе. Проект будет осуществляться Техническим отделением по озону (ТОО) в координации с ONURE и Министерством туризма. На Кубе установлены минимальные стандарты энергетических характеристик (МСЭХ) для комнатных систем кондиционирования воздуха, бытового холодильного оборудования и маломощных коммерческих холодильных устройств.

Потребление ГФУ и справочная информация по сектору

# Базовый уровень потребления ГФУ для Кубы был установлен на уровне 1 030 662 тонн эквивалента CO2 (CO2э). В таблице 1 представлено общее потребление ГФУ в стране в период с 2020 по 2024 год.

Таблица 1. Потребление ГФУ на Кубе (данные в соответствии со Статьей 7 за 2020-2024 годы)

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т | 376,27 | 289,99 | 439,53 | 687,14 | 339,16 |
| тонны CO2э | 739 658 | 519 644 | 882 672 | 1 368 669 | 671 021 |

# За снижением потребления ГФУ в 2021 году, в значительной степени обусловленным последствиями пандемии COVID-19, последовал постепенный рост в 2022 и 2023 годах. В 2023 году потребление превысило установленный базовый уровень ГФУ ввиду восстановления экономики и, как следствие, дополнительного потребления в обслуживании и установке оборудования ХКВ. В 2024 году потребление ГФУ снова снизилось.

# Спрос на системы ХКВ на Кубе растет во всех подсекторах, включая туризм. ГФУ-134a остается наиболее широко используемым хладагентом в туристической отрасли, за ним следует R-407C. Наибольший спрос на ГФУ в секторе обслуживания приходится на крупные системы кондиционирования воздуха (СКВ) с большим количеством хладагента. Потребление ГФУ в холодильных установках в 2023 году составило 10 тонн, что не отражает фактический уровень спроса, так как многие отели, закрывшиеся во время пандемии COVID-19, на тот момент еще не возобновили свою деятельность.

# Что касается потребления электроэнергии, то на сектор ХКВ приходится около 20 процентов от общего объема потребления в стране, при этом почти 13 процентов от общего объема потребления сектора ХКВ приходится на туризм.

Описание и цель проекта

# К выгодополучателям пилотного проекта по замещению пяти холодильных установок на основе ГФУ-134a системами на основе ГФО-1234ze и R-290 относится ряд гостиничных объектов, различных типов и размеров, с различными подходами и процедурами, оснащенных холодильными установками, различающимися по мощности, размещению (на крыше или на уровне земли) и типу технологии (водяная или воздушная). Проект был разработан с тем, чтобы продемонстрировать внедрение технологий с низким ПГП в подобных заведениях и предложить альтернативные варианты для повышения энергоэффективности, обеспечивая при этом возможность масштабирования в туристической отрасли на Кубе. Четыре выбранных отеля представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики гостиниц, отобранных для пилотного проекта

|  | Отель "Nacional" | "Вилла Куба" | "Принцесса-дель-Мар" | ## "Мелиа лас Дунас" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение | Гавана | Варадеро, Матансас | Варадеро, Матансас | ## Кайо Санта Мария, Санта Клара |
| Тип гостиницы | Вертикальное городское строение на 472 номера | Горизонтальная постройка на 365 номеров | Пляжный отель с 630 номерами, распределенными между основным зданием, бунгало, виллами и общими строениями | Пляжный отель с 925 номерами, распределенными между основным зданием, бунгало, виллами и общими строениями |
| Структура и мощность систем КВ (ТХ) | 4 холодильных установки 125-220 ТХ | 3 холодильных установки 140 ТХ | 10 холодильных установок 80 ТХ 2 холодильные установки 65 ТХ | 14 холодильных установок 65 ТХ |
| Предлагаемое переоборудование | Заместить 2 холодильных установки (125 и 220 ТХ) на холодильные установки на основе ГФО-1234ze, с магнитной левитацией и конденсацией влаги | Заменить 1 холодильную установку установкой на основе R-290, с конденсацией воздуха | Заменить 1 холодильную установку установкой на основе R-290, с конденсацией воздуха | Заменить 1 холодильную установку установкой на основе R-290, с конденсацией воздуха |
| Используемый в настоящее время хладагент и его количество | ГФУ-134a (177 кг) ГФУ-134a (245 кг) | ГФУ-134a (255 кг) | ГФУ-134a (169 кг) | ГФУ-134a (138 кг) |
| Экономия от энергоэффективности (кВтч/год) | 228 200 382 200 | 196 000 | 130 200 | 106 400 |

# Для целей мониторинга в предлагаемом проекте предусмотрены анализаторы для измерения и учета энергии. Проект продемонстрирует использование методов мониторинга и оценки, как применяемых к существующим системам для определения базовых характеристик, так и интегрированных в новое оборудование.

# Экономия энергии, достигнутая в результате проекта, будет способствовать повышению интереса к масштабированию этого опыта в туристической отрасли Кубы, где наблюдается высокий спрос на системы кондиционирования воздуха с высокой производительностью. Результаты будут распространяться и продвигаться среди заинтересованных сторон в туристической отрасли посредством мероприятий, проводимых такими учреждениями, как ТОО, Институт охлаждения и кондиционирования воздуха и ONURE, ориентированных на технических специалистов по холодильному оборудованию, академические учреждения, лиц, отвечающих за принятие решений, дизайнеров, инвесторов и широкую общественность через посредство технических материалов, продвижения в СМИ и технологических туров. ONURE будет регулировать и продвигать энергоэффективные технологии, а также заниматься формулированием МСЭХ для холодильных установок через посредство соответствующих процессов.

# Предлагаемые мероприятия

# В первоначальном варианте ПРООН запросила 700 000 долл. США на закупку пяти холодильных установок и пяти устройств для мониторинга их производительности в режиме реального времени, как подробно описано в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Разбивка расходов на проект по замене пяти холодильных установок в четырех гостиницах на Кубе

|  | Отель "Nacional" |  | "Вилла Куба" | "Принцесса-дель-Мар" | "Мелиа лас Дунас" | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество замещенных холодильных установок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Мощность холодильной установки (ТХ) | 125 | 220 | 140 | 80 | 65 | - |
| Замещающая технология | ГФО-1234ze |  | R-290 | R-290 | R-290 | - |
| Стоимость холодильной установки за единицу (долл. США) | 145 000 | 240 000 | 140 000 | 80 000 | 70 000 | 675 000 |
| Стоимость устройства для оценки производительности за единицу (долл. США) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| Итого (долл. США) | 150 000 | 245 000 | 145 000 | 85 000 | 75 000 | 700 000 |

# Как показано в таблице 4 ниже, правительство Кубы обеспечит софинансирование для измерений потребления энергии, которые будут осуществляться до и во время реализации проекта, а также для проектирования и установки новых систем, сборки оборудования и монтажных работ по установкам, трубам и материалам, обучения 20 техников по обслуживанию и управляющих по темам производительность, сбор данных и обслуживание систем, работающих на легковоспламеняющихся хладагентах, а также продвижения эффективных технологий путем распространения результатов проекта и передачи технических материалов по замещающим технологиям для достижения высокой степени масштабирования.

Таблица 4. Совокупный бюджет проекта и разбивка по источникам финансирования, как представлено (долл. США)

| Компонент | Итого | Финансирование МФ | Софинансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка холодильных установок (5) | 675 000 | 675 000 | 0 |
| Закупка устройств для измерения производительности (5) | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Измерения потребления энергии | 33 750 | 0 | 33 750 |
| Проектирование и установка системы | 101 250 | 0 | 101 250 |
| Сборка оборудования и монтажные работы | 101 250 | 0 | 101 250 |
| Обучение технического и логистического персонала | 67 500 | 0 | 67 500 |
| Продвижение эффективных замещающих технологий | 13 500 | 0 | 13 500 |
| Итого | 1 017 250 | 700 000 | 317 250 |

Совокупная стоимость пилотного проекта

# Проект предполагает совокупные расходы в размере 700 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений, как было первоначально представлено, с осуществлением в период с июля 2025 года по июнь 2028 года и ожидаемым завершением в течение 36 месяцев с момента одобрения. Правительство Кубы предоставит софинансирование в размере 317 250 долл. США, как показано выше в таблице 4.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

# Секретариат рассмотрел проектное предложение в свете мероприятий, описанных в решениях 89/6 и 91/65, а также мероприятий, реализуемых в рамках этапа I ПВК.

Связь с поэтапным отказом от ГФУ и планами выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ

# В ответ на запрос о разъяснении связей между ПВК и пилотным проектом ПРООН заверила, что проект окажет поддержку действиям страны по соблюдению 10-процентного сокращения по сравнению с базовым уровнем к 2029 году, сосредоточенные на секторе обслуживания ХКВ. В частности, данный проект будет связан с компонентом 1 ПВК (Поддержка развития институциональных условий для содействия надлежащему использованию веществ с низким ПГП в рамках реализации Кигальской поправки), который поможет разработать механизмы межучрежденческой координации для содействия осуществлению соглашений в рамках Кигалийской поправки, а также распространению информации и повышению осведомленности на национальном уровне об использовании хладагентов с низким ПГП. Он также связан с компонентом 3 ПВК (Разработка мероприятий по содействию сокращению спроса на ГФУ с высоким ПГП) через посредство обучения и повышения осведомленности конечных пользователей для продвижения и внедрения новых технологий с низким ПГП. Проект послужит дополнением для внедрения технологий с низким ПГП, развития потенциала национальных организаций по управлению альтернативными технологиями, а также продвижения формулирования стандартов и нормативных положений, с тем чтобы способствовать внедрению новых технологий.

# В соответствии с решением 91/65(b)(iv) было получено подтверждение от правительства Кубы.

# Политическая, нормативная и институциональная база и разработка минимальных стандартов энергетических характеристик

# В ответ на запрос ПРООН пояснила, что, хотя в настоящее время на Кубе не существует МСЭХ для коммерческих устройств КВ, участие и привлечение ONURE к разработке и реализации этого пилотного проекта поможет сформулировать МСЭХ для холодильных установок и других коммерческих систем ХКВ, а также представить пакет нормативных положений для обязательного соблюдения МСЭХ в туристической отрасли, что впоследствии может быть применено в других секторах, где используются аналогичные системы ХКВ с высокой производительностью.

# Применительно к масштабированию результатов проекта ПРООН сообщила Секретариату, что благодаря участию ONURE, т.е. учреждения, одобряющего новые инвестиции в стране и отвечающего за реализацию МСЭХ, результаты проекта будут использованы в инструкциях и нормативных положениях соответствующих экологических и энергетических политик, согласованно с целями пилотного проекта в отношении сокращения выбросов CO2 путем использования эффективных замещающих технологий. Эти результаты будут в дальнейшем использоваться ONURE для стимулирования инвестиций в подобные энергоэффективные технологии на основе хладагентов с низким ПГП в туристической отрасли и других соответствующих областях применения холодильных установок. Эффективность этой технологии будет обнародоваться в регионе через посредство сотрудничества Юг-Юг и других соответствующих региональных мероприятий.

# Технические вопросы и вопросы, связанные с расходами

# В ответ на запрос о доступности и целесообразности предлагаемых технологий (R-290 и ГФО-1234ze) ПРООН сообщила Секретариату, что углеводородные (УВ) хладагенты, такие как R-290 и R-600a, широко используются на Кубе в системах бытового и коммерческого охлаждения, а также что при наличии соответствующей технической поддержки по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию холодильных установок на основе УВ, оборудование могло бы эксплуатироваться эффективым образом. Хотя технология на основе гидрофторолефинов (ГФО) пока еще на Кубе не использовалась, ПРООН подтвердила, что технический персонал и инженеры страны, работающие в секторе обслуживания ХКВ, прошли обучение и способны работать с новыми технологиями; при поддержке поставщиков технологий возможна эффективная эксплуатация оборудования. ПРООН добавила, что импортеры и дистрибьюторы хладагентов располагают условиями и знаниями, необходимыми для вывода ГФО на рынок, в случае необходимости. Что касается софинансирования при расчете затрат, ПРООН сообщила, что оно было учтено как процент от стоимости оборудования.

# Секретариат поинтересовался обоснованием для необходимости в демонстрации двух различных технологий вместо одной. ПРООН пояснила, что для внедрения в стране новейших технологий в области холодильных установок крайне важным было рассмотреть варианты использования как УВ, так и ГФО. По данным ПРООН, хотя холодильные установки на основе УВ подходят для применений с меньшей производительностью, используемых в курортных зонах, благодаря своей эффективности и экологическим преимуществам, они могут вызывать опасения в части безопасности для установок с большей мощностью. С другой стороны, холодильные установки на основе ГФО идеально подходят для более крупных строений благодаря более низкому уровню риска в области безопасности, но при этом их стоимость выше. Поэтому выбрать только одну технологию не представляется возможным; сочетание УВ для применений с меньшей мощностью и ГФО для более крупных строений обеспечивает готовность к будущим изменениям без ограничений. Поскольку демонстрация технологии может быть фактически осуществлена путем выбора двух объектов (одного для R-290 и одного для ГФО-1234ze), после обсуждений между Секретариатом и ПРООН было принято решение сократить количество площадок с пяти до двух. ПРООН также подтвердила, что замещенное оборудование будет демонтировано и утилизировано.

# Бюджет проекта был скорректирован с учетом приоритетности включаемых холодильных установок. Наиболее значительная корректировка связана с сокращением числа демонстрационных замен - с пяти холодильных установок на четырех объектах до двух холодильных установок на двух объектах. Секретариат провел консультации с ПРООН по вопросам совместного финансирования, опираясь на данные других аналогичных проектов. Совокупный объем пересмотренных затрат предложения составляет 455 000 долл. США, как показано в таблице 5.

Таблица 5. Совокупный бюджет проекта и разбивка по источникам финансирования, как представлено (долл. США)

| Компонент | Итого | Финансирование МФ | Совместное финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка холодильных установок (2) | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Закупка устройств для измерения производительности (2) | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Измерения потребления энергии | 14 000 | 0 | 14 000 |
| Проектирование и установка системы | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Сборка оборудования и монтажные работы | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Обучение технического и логистического персонала | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Продвижение эффективных замещающих технологий | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Итого | 455 000 | 360 000 | 95 000 |

Повышение энергоэффективности и предварительные оценки экономии электроэнергии

# По оценкам ПРООН, экономия энергии составит не менее 20 процентов (578 200 кВт/ч), если заменить две холодильные установки на высокоэффективные системы с использованием хладагентов с низким ПГП. При тарифе 0,20 долл. за кВт/ч годовая экономия на электроэнергии оценочно достигнет 115 640 долл. США.

# Устойчивость пилотного проекта и оценка рисков

# Для выявления факторов, которые могут либо повлиять на проект, либо возникнуть в результате его реализации, был проведен анализ рисков. Проект сопряжен с рядом рисков, включая задержки при закупке холодильных установок из-за различий в процессах одобрения у гостиниц и решений правительства о выделении средств. Вопросы безопасности и доступности альтернативных технологий на рынке также вызывают озабоченность. С тем, чтобы снизить эти риски и максимально уменьшить влияние внешних факторов, в рамках проекта будут заранее планироваться закупки, повышаться осведомленность о безопасном использовании легковоспламеняющихся хладагентов, обеспечиваться соответствующее обучение по технике безопасности, а также осуществляться внимательное отслеживание способов осуществления, наличия на рынке продукции на основе УВ и ГФО, а также контроль бюджета для проведения мероприятий. Заблаговременные обсуждения и четкая информация обеспечат приверженность обязательствам и позволят осуществлять обоснованное планирование.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об одобрении пилотного проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от потребления ГФУ (неинвестиционные мероприятия): Внедрение энергоэффективной технологии охлаждения с низким потенциалом глобального потепления в холодильных установках в туристической отрасли в размере 360 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 25 200 долл. США для ПРООН, отмечая:

## что правительство Кубы взяло на себя обязательство по выполнению условий, приведенных в решении 91/65(b)(iv)b. – d.;

## что операционное завершение проекта будет достигнуто не позднее 30 июня 2028 года, а подробный отчет по проекту будет представлен Исполнительному комитету в течение шести месяцев с даты завершения проекта.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

В соответствии с письмом Министерства науки, технологии и окружающей среды Кубы в адрес ПРООН от 11 февраля 2025 года.

Решение 93/59