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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1]  [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1 	] 



مقترح مشروع: الأرجنتين
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
تكييف الهواء (مواد هيدروفلوروكربونية)
	· إزالة غاز التبريد R-410A في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
	النظر بشكل إفرادي







ورقة تقييم المشروع – مشروعات غير متعددة السنوات
الأرجنتين
	عنوان المشروع 
	الوكالة المنفّذة

	إزالة غاز التبريد  R-410A  في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين
	اليونيدو



	وكالة التنسيق الوطنية
	وحدة الأوزون الوطنية، وزارة البيئة



أحدث استهلاك تم الإبلاغ عنه للمواد التي يتناولها المشروع
أ: بيانات المادة 7 (2023)
	غاز التبريد R-410A 
	841.88  طناً مترباً
	1,757,424  طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون


باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري  (2023)
	غاز التبريد R-410A
	2,303.00   أطنان مترية*
	4,807,513   طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون


*الكمية المستخدمة، بما في ذلك  1,441 طناً في التصنيع و 862 طناً في الخدمة. ومصدَرها الواردات والإنتاج المحلي.

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل (طناً مترياً)
	يحدد فيما بعد



	مخصصات خطة الأعمال للسنة الحالية
	المؤسسة
	التمويل (دولار أمريكي)
	الإزالة (طناً مترياً)

	
	عدة مؤسسات
	0
	0



	بنود تفصيلية 
	الوحدة
	غاز التبريد R-410A

	الهيدروفلوروكربون المستخدم في المؤسسات
	طن متري
	1,200.53

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	2,506,112

	الهيدروفلوروكربون الذي يتعين إزالته من خلال هذا المشروع
	طن متري
	1,200.53

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	2,506,112

	بدائل الهيدروفلوروكربون التي سيجري إحلالها تدريجياً
	الوحدة
	الهيدروفلوروكربون-32

	
	طن متري
	900.40

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	607,770

	مدة المشروع (شهراً)
	36

	المبلغ المطلوب بصفة مبدئية (دولاراً أمريكياً)
	7,709,518

	التكاليف النهائية للمشروع (دولاراً أمريكياً)

	
	التكاليف الرأسمالية الإضافية
	5,907,050

	
	طوارئ (10 في المائة من المعدات)
	577,505

	
	تكاليف التشغيل الإضافية*
	*

	
	إجمالي تكلفة المشروع
	6,484,555

	الملكية المحلية (في المائة)  (كل المؤسسات مجتمعة)
	87.9

	مكوّن التصدير (في المائة)
	0

	المنحة المطلوبة (دولاراً أمريكياً) 
	5,697,593

	فعالية التكلفة
	دولار أمريكي/كجم
	4.75

	
	دولار أمريكي/طن مكافئ أكسيد الكربون 
	2.27

	تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دولاراً أمريكياً)
	398,832

	مجموع تكلفة المشروع بالنسبة للصندوق المتعدد الأطراف (دولاراً أمريكياً)
	6,096,425

	التمويل من الجهات النظيرة (نعم/لا)
	نعم

	مراحل الرصد الرئيسية للمشروع مدرحة (نعم/لا)
	نعم


*لم تُطلب
	توصيـــة الأمانــــــة
	النظر بشكل إفرادي



وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة الأرجنتين، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى الاجتماع الخامس والتسعين مقترحاً بمشروع لتحويل تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلية في ست مؤسسات في الأرجنتين من غاز التبريد R- 410A  إلى الهيدروفلوروكربون-32، بتكلفة إجمالية قدرها 7,709,518 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف الدعم البالغة 539,666 دولاراً أمريكياً، على النحو الذي قُدّم به الطلب في الأصل. 
هدف المشروع
2. سيعمل المشروع على إزالة كمية قدرها 1,200.53 طن متري (2,506,112 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من غاز التبريد R-410A تستهلكها ست مؤسسات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية سنوياً.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
3. في عام 2023، أفادت الأرجنتين بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال بوجود استهلاك إجمالي للمواد الهيدروفلوروكربونية يبلغ 7,488 طناً مترياً (15,743,179 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) يشكل منها استهلاك غاز التبريد R-410A (أي وارداته) نسبة 11 في المائة، سواء بالأطنان المترية أو بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وبالإضافة إلى الواردات المبلغ عنها من غاز التبريد R-410A بموجب المادة 7، كان جزء كبير من واردات الهيدروفلوروكربون-125  والهيدروفلوروكربون-32  في الأرجنتين يُستخدم لتصنيع غاز التبريد R-410A منذ عام 2021[footnoteRef:2]. وعند احتساب الواردات من غاز التبريدR-410A  والكميات المصنَّعة منه محلياً، فإن هذه المادة تمثل ما نسبته 42 في المائة بالأطنان المترية (43 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من كمية المواد الهيدروفلوروكربونية البالغة 5,475  طناً مترياً المُبلغ باستخدامها في القطاعات المختلفة في الأرجنتين بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري (تقرير البرنامج القطري). [2:   يتركَّب غاز التبريد R-410A بنسبة 50  في المائة من الهيدروفلوروكربون-125 ونسبة 50 في المائة من الهيدروفلوروكربون-32.] 

4. ويوضح الجدول 1 مستوى استخدام غاز التبريد R-410A  في تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية وفي قطاع الخدمة في الأرجنتين، على النحو الوارد في تقرير البرنامج القطري، والواردات من R-410A المُبلغ بها بموجب المادة 7، وتقديرات كمية غاز التبريد R-410A المصنَّعة محلياً المستخدمة في تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية وفي قطاع الخدمة.
الجدول  1- استهلاك غاز التبريد  R-410A واستخدامه في الأرجنتين (2020–2023)
	السنة
	2020
	2021
	2022
	2023

	بالأطنان المترية

	تقرير البرنامج القطري
	
	
	
	

	المستخدم في تصنيع أجهزة تكييف الهواء
	844
	1,379
	1,286
	1,441

	المستخدم في الخدمة
	896
	735
	860
	862

	مجموع الاستخدام
	1,741
	2,113
	2,147
	2,303

	المستمد من الواردات (المادة 7) 
	1,712
	661
	665
	842

	(المستمد من التصنيع المحلي (تقديرات)
	29
	1,452
	1,481
	1,461

	بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	تقرير البرنامج القطري
	
	
	
	

	المستخدم في تصنيع أجهزة تكييف الهواء
	1,762,101
	2,877,954
	2,685,214
	3,007,921

	المستخدم في الخدمة
	1,871,423
	1,533,352
	1,795,918
	1,799,592

	مجموع الاستخدام
	3,633,523
	4,411,307
	4,481,132
	4,807,513

	المستمد من الواردات (المادة 7) 
	3,573,737
	1,379,608
	1,388,876
	1,757,425

	(المستمد من التصنيع المحلي (تقديرات)
	59,786
	3,031,699
	3,092,256
	3,050,088



5. وفي عام 2023، كان قطاع صيانة التبريد هو أكبر مستخدم للمواد الهيدروفلوروكربونية (56 في المائة بالأطنان المترية و60 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون من جميع الاستخدامات القطاعية المُبلغ بها بموجب تقرير البرنامج القطري)، يليه قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية (26 في المائة بالأطنان المترية و27 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون). واستخدم كلا القطاعين غاز التبريد R-410A المستورد والمصنَّع محلياً، على النحو المبيَّن في الجدول 1. ولا يوجد استخدام أخر لغاز التبريد R-410A بخلاف استخدامه في تصنيع أجهزة تكييف الهواء وخدمتها.
خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية
6. تم تحديد خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الأرجنتين بكمية قدرها 19,219,484 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو الموضح في الجدول 2.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول  2- حساب خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية  في الأرجنتين (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	عناصر حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروفلوروكربونية
	12,190,682
	8,933,937
	16,648,586

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة 2022–2020
	12,591,068

	خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65 في المائة) 
	6,628,416

	خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية
	19,219,484



إعداد خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
7. صدقت الأرجنتين على تعديل كيغالي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وتلقَّى البلد في الاجتماع الرابع والسبعين مبالغ لإجراء دراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون؛ كما تلقى مبالغ في الاجتماع الحادي والثمانين لتمكين الأنشطة الرامية إلى الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ولمشروع استثماري لاستبدال الهيدروفلوروكربون-134a بغاز تبريد قائم على الغازين R-600a/ R-290 في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية في ثلاث مؤسسات؛ وفي الاجتماع السابع والثمانين، لوضع خطة للسيطرة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 والتخلص التدريجي منها في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وصدرت الموافقة على إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الاجتماع الثامن والثمانين، وتهدف هذه الخطة، التي هي قيد الإعداد حالياً، إلى تجميد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بحلول عام 2024 وتحقيق خفض بنسبة 10 في المائة من خط الأساس المحدد بحلول عام 2029.
8. وقد أُعِدَّ مقترح المشروع الحالي دون تمويل تحضيري ويجري تقديمه بما يتماشى مع القرار 87/50 (هـ) المتعلق بتقديم المساعدة إلى البلدان العاملة بموجب المادة 5 التي تختار القيام بتنفيذ مشاريع استثمارية فردية خاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قبل تقديم المرحلة الأولى من خططها الخاصة بتنفيذ تعديل كيغالي.

معلومات أساسية بشأن القطاع والمؤسسات
9. قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين هو من أكبر مستهلكي المواد الهيدروفلوروكربونية في الأرجنتين. وتغطي مؤسسات التصنيع المحلية الطلب على أجهزة تكييف الهواء المنزلية بالكامل تقريباً (94.3 في المائة)، ولا يُستورد سوى نسبة 5.7 في المائة فقط من الوحدات. وتقع مؤسسات هذا القطاع في جنوب البلد حيث يمكن للصناعة الاستفادة من الحوافز الضريبية. ونظراً لهيمنة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية على أنماط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الأرجنتين، فإن الحكومة تعتبر تحويل هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الامتثال لهدف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال في عام 2029.
10. وتوجد سبع مؤسسات في هذا القطاع تقوم بتصنيع وحدات تكييف الهواء السكنية عن طريق تجميع مجموعات مستوردة بمكوّنات تصنّعها هذه المؤسسات، كما تقوم بعمليات الشحن والاختبار والتعبئة والتغليف. وتستخدم جميع المؤسسات الغاز R-410A حصرياً في التبريد. وتصنًع جميع المؤسسات السبع وحدات النوافذ والوحدات المقسَّمة بسعات تبريد مختلفة تتراوح بين 2.5 كيلوواط و 6.9 كيلوواط. وتُباع هذه المنتجات حصرياً في السوق المحلية، ولا يُخصَّص أي منها للتصدير. وقد ثبت استقرار جميع المؤسسات اقتصادياً وجدوى عملياتها التكنولوجية ومعداتها وقابلية منتجاتها للتسويق.
11. وتتمتع هذه المؤسسات أيضاً بشبكات من ورش الخدمة المستقلة المعتمدة لتركيب أجهزتها وصيانتها. ونظراً لأن السعر يمثل متغيراً بالغ الأهمية في السوق المحلية، فإنها حريصة على تقييم أي تعديل تقني في تكنولوجيا التصنيع والمعدات بعناية لضمان الحفاظ على الأسعار التنافسية.
12. وخمسة من المؤسسات السبع مملوكة بالكامل لكيانات أرجنتينية، وإحدى الشركتين المتبقيتين مملوكة جزئياً لبلد غير عامل بالمادة 5 والأخرى مملوكة لبلد آخر عامل بموجب المادة 5 وجزئياً لبلد غير عامل بالمادة 5.
13. وتلتزم جميع هذه المؤسسات ببدء التحويل في أوائل عام 2025، بهدف تحقيق الإزالة الكاملة لغاز التبريد R-410A بحلول عام 2028. وبدأت إحدى الشركات (كارير فوغوينا) بالفعل في التصنيع باستخدام الهيدروفلوروكربون-32 في أحد خطوطها وستُكمل تحويل المصنع بالكامل دون طلب تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف. وترد في الجدول 3 لمحة عامة عن القدرة التصنيعية واستهلاك غاز التبريد R-410A.
الجدول  3.  لمحة عامة عن مؤسسات تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين
	المؤسسة
	سنة الإنشاء
	الملكية لبلدان عاملة بموجب المادة ٥
  (في المائة)
	عدد الخطوط
	الإنتـــاج 
(وحدات/سنة) 
	استهلاك غاز التبريد R-410A  (كجم) 

	
	
	
	
	متوسط الفترة  2021–2023

	المؤسسات المشاركة في المشروع

	آيريس دي سور
	2006
	100.00
	خارجي 2 / داخلي 1 
	107,680
	90,035

	بي جي إيتش
	1988
	61.94
	خارجي 2 / داخلي 2 
	374,485
	386,730

	إلكتروفويغينا
	1988
	100.00
	داخلي 1 / داخلي 1 
	49,490
	52,651

	نيوسان
	1991
	100.00
	خارجي 3 / داخلي 3 
	493,369
	440,331

	راديو فيكتوريا
	1947
	100.00
	خارجي 2 / داخلي 2 
	186,424
	151,860

	سولنيك
	2012
	100.00
	خارجي 1 / داخلي 1 
	87,664
	78,925

	المجموع
	
	
	خارجي 11 / داخلي10
	1,299,112
	1,200,533

	التحويل بالتمويل الذاتي 

	كارير فوغوينا
	
	52.16
	
	121,209
	113,514

	المجموع الكلي
	
	
	
	1,420,321
	1,314,046



استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية على مستوى المؤسسة
14. توجد لدى المؤسسات المشاركة خطوط تصنيع مختلفة، سواء داخلية أو خارجية، حيث يجري شحن واختبار غازات التبريد. وتقوم المؤسسات بتجميع مجموعات الأجهزة، التي تحصل عليها في الغالب من شركات مصنّعة جيدة السمعة وراسخة في الصين، وتضم الضواغط ووحدات التكثيف والمبخرات، في حين يمكن تصنيع أو تجميع الصناديق والأنابيب داخل المؤسسة. وبلغ متوسط ​​إنتاج القطاع السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية 1,420,321 وحدة تكييف هواء، باستهلاك قدره 1,314.05 طناً مترياً من غاز التبريد R-410A في مجموعة متنوعة من المنتجات التي يبلغ متوسط ​​شحنة غاز التبريد للوحدة فيها حوالي 900 جرام، على النحو الموضح في الجدول 4.
الجدول 4.  تصنيع وحدات تكييف الهواء السكنية ومستويات استهلاك غاز التبريد R-410A حسب المؤسسة
	[bookmark: _Hlk181103791]المؤسسة
	الإنتاج (وحدة/سنة)
والاستهلاك (كجم)
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	متوسط الفترة 2023ـ2021

	آيريس دي سور

	الوحدات المصنَّعة
	85,375
	21,969
	85,033
	128,582
	71,324
	123,133
	107,680

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	72,192
	18,125
	62,468
	108,455
	60,348
	101,301
	90,035

	بي جي إيتش
	الوحدات المصنَّعة
	230,950
	217,587
	218,592
	389,576
	311,469
	422,410
	374,485

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	220,886
	207,524
	219,200
	393,387
	329,947
	436,857
	386,730

	إلكتروفويغينا

	الوحدات المصنَّعة
	55,127
	39,534
	40,121
	51,175
	42,987
	54,309
	49,490

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	61,273
	42,364
	41,365
	55,142
	45,820
	56,992
	52,651

	كارير فوغوينا
	الوحدات المصنَّعة
	108,580
	42,032
	87,734
	116,811
	144,811
	102,005
	121,209

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	100,461
	45,469
	87,626
	113,406
	132,746
	94,389
	113,514

	نيوسان

	الوحدات المصنَّعة
	470,139
	291,376
	317,425
	449,336
	497,011
	533,759
	493,369

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	391,323
	221,359
	277,552
	398,976
	453,328
	468,689
	440,331

	راديو فيكتوريا
	الوحدات المصنَّعة
	146,810
	112,172
	119,818
	182,947
	173,997
	202,329
	186,424

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	140,356
	98,373
	94,273
	156,743
	146,225
	152,613
	151,860

	[bookmark: _Hlk181139743]سولنيك
	الوحدات المصنَّعة
	11,044
	26,320
	70,944
	101,139
	73,266
	88,587
	87,664

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	7,199
	23,492
	58,545
	89,420
	63,411
	83,944
	78,925

	المجموع
	الوحدات المصنَّعة
	1,108,025
	750,990
	939,667
	1,419,566
	1,314,865
	1,526,532
	1,420,321

	
	غاز التبريد R-410A المستهلك
	993,690
	656,706
	841,029
	1,315,529
	1,231,825
	1,394,785
	1,314,046


15. وتطبق المؤسسات عملية تصنيع متماثلة مع اختلافات في مراقبة الجودة ومعدات التصنيع. وتتألف عملية التصنيع من تحضير الأنابيب النحاسية، وتصنيع الأنابيب الشعرية، وفحص الأطقم المستلمة، ولحام مجموعة الأنابيب، وتصنيع لوحات الدوائر الإلكترونية المطبوعة، وتجميع الصناديق الكهربائية، وتصنيع الوحدات الخارجية (بما في ذلك، في جملة أمور، تجميع المكونات، وشحن غاز التبريد، والتحقق من التسرب، وإجراء اختبارات الأداء وغيرها، والتعبئة)، وتصنيع الوحدات الداخلية (بما في ذلك، في جملة أمور، تجميع الصناديق الكهربائية، وتجميع المبخر، وتجميع الوحدات الداخلية، والتحقق من السلامة، والتنظيف، والتعبئة).
وصف المشروع
16. يطلب المقترح تمويلاً لتحويل خطوط التصنيع في المؤسسات آيريس دي سور،  وبي جي إيتش، وإلكتروفويغينا، ونيوسان، وراديو فيكتوريا، وسولنيك.
17. تم اختيار التكنولوجيا البديلة بناءً على مجموعة من المعايير، منها التوافر، والنضج، والفعالية من حيث التكلفة، والخصائص التقنية والبيئية، وكفاءة الطاقة، والسلامة، وقابلية الاشتعال، والسُمّية، وتقبُّل السوق، والظروف الخاصة بكل بلد. ووقع الاختيارعلى الهيدروفلوروكربون- 32 كتقنية بديلة للتحويل إليها لأنه يتيح توازناً جيداً بين الكفاءة العالية وإمكانية الاحترار العالمي المنخفضة مقارنة بغاز التبريد R-410A، فضلاً عن قابلية الاشتعال المعتدلة. وتقيّد معايير السلامة واللوائح المحلية في الأرجنتين استخدام الغاز R-290 وغيره من غازات التبريد الهيدروكربونية في الوقت الحاضر، مما يشكل عائقًا أمام اختيار البدائل القائمة على الهيدروكربونات.
18. ويتطلب التحويل من غاز التبريد R-410A إلى الهيدروفلوروكربون- 32في تصنيع أجهزة تكييف الهواء الكثير من التعديلات بسبب توافق المكونات، وانخفاض استخدام غاز التبريد واعتبارات السلامة المتعلقة بقابلية الاشتعال. ومن بينها التعديلات التالية:
(1) التعديلات في منطقة تخزين غازات التبريد عند تركيب خزانات متوافقة مع معيار الأمان A2L[footnoteRef:3]، وعزل المنطقة، وضمان مقاومة المعدات الكهربائية للانفجار، والتهوية وكشف التسرب، وتركيب خطوط أنابيب التبريد الملحومة المعتمدة للمواد القابلة للاشتعال، واستبدال مضخات نقل غازات التبريد بنماذج مقاومة للانفجار؛  [3:   وفقًا لمعيار السلامة للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، يشير A2L إلى غازات التبريد التي تتمتع بسمية أقل وقابلية اشتعال أقل، استناداً إلى اختبار الحد الأدنى لقابلية الانفجار ، وحرارة الاحتراق، وقياس سرعة الاحتراق.] 

(2) التعديلات في خط التصنيع مع توفير وحدات شحن مصممة ومعتمدة للعمل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال لتحل محل الوحدات الحالية، وتوفير آلة لحام بالموجات فوق الصوتية، وتكييف عملية الإنتاج للعمل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال، بما في ذلك تركيب نظام تهوية، وأجهزة استشعار لمراقبة تدفق الهواء وكشف التسرب (بما في ذلك الوحدات الصناعية والمحمولة باليد) في مناطق شحن غازات التبريد واختبار الأداء، وتوفير وحدة استرداد وإعادة تدوير غازات التبريد للغازات القابلة للاشتعال؛
(3) التعديلات على تخطيط المصانع (المعدات والهياكل الأساسية) بما في ذلك تركيب التوصيلات الأرضية، والأرضيات المضادة للكهرباء الساكنة، والتغليفات، والجدران الآمنة حول المناطق الخطرة، وتركيب مفاتيح كهربائية ومحركات ووصلات مقاومة للانفجار، وتدريب الموظفين الفنيين والقائمين بالتشغيل؛ 
(4) تأمين شهادة سلامة من جهة خارجية (رابطات التفتيش التقني، بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية واللوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها)، والحصول على التصاريح ذات الصلة من قبل السلطات المحلية (إعادة تسجيل المصنع الذي يستخدم تكنولوجيا غازات التبريد القابلة للاشتعال، وإعادة تصميم الأجهزة الجديدة التي تحتوي على غازات تبريد قابلة للاشتعال وإقرارها واعتمادها).
تكاليف المشروع
19. يُقترح تطبيق التعديلات المطلوبة أعلاه على كل من المصانع وخطوط التصنيع المدرجة في المشروع، مع وجود اختلافات تستند إلى المعدات الموجودة في خط الأساس (على سبيل المثال، يوجد لدى عدة مؤسسات بالفعل عناصر يمكن أن تكون مناسبة للهيدروفلوروكربون- 32)، والقدرة التصنيعية. ويتضمن مقترَح المشروع معلومات مفصلة عن جميع المعدات الأساسية ذات الصلة لمنطقة التخزين وخطوط الإنتاج، بما في ذلك الرقم التسلسلي والطراز وتواريخ الشراء.
20. وتُطلَب مبالغ لمواءمة مناطق التخزين وخطوط الإنتاج بما في ذلك، في جملة أمور، تعديلات منطقة صهاريج التخزين وخطوط أنابيب غازات التبريد ومضخات غازات التبريد التي تعمل بالهواء المضغوط، وتوفير محطات شحن غازات التبريد، واللحام بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة الكشف عن التسرب؛ وتعديلات التخطيط والسلامة بما في ذلك التهوية وأجهزة الاستشعار؛ وتدريب فريق الخدمة؛ وإجراء تدقيق للسلامة؛ والطوارئ. وقد بلغت تكاليف رأس المال الإضافية المطلوبة، المبيَّنة في الجدول 5 بصيغتها المقدمة في الأصل، 7,709,518 دولاراً أمريكياً.
[bookmark: _Hlk117069899]الجدول  5. تكاليف رأس المال الإضافية المقترحة  لتحويل ست مؤسسات لأجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين
	البند 
	آيريس دي سور
	بي جي إيتش
	إلكتروفويغينا
	نيوسان
	راديو فيكتوريا
	سولنيك
	المجموع

	تحديث منطقة صهاريج التخزين
	195,000
	310,000
	195,000
	310,000
	195,000
	155,000
	1,360,000

	آلة شحن غازات التبريد القابلة للاشتعال
	140,000
	560,000
	140,000
	420,000
	140,000
	70,000
	1,470,000

	أجهزة كشف تسربات غازات التبريد
	1,700
	148,250
	55,700
	94,250
	93,400
	1,700
	395,000

	آلة لحام بالموجات فوق الصوتية
	-
	-
	31,000
	-
	-
	-
	31,000

	نظام للتهوية ورصد الأمان والإنذار لتخزين غازات التبريد وشحن غازات التبريد ومناطق اختبار الأداء
	178,000
	670,000
	208,000
	502,000
	335,000
	-
	1,893,000

	استخلاص وإعادة تدويرالهيدروفلوروكربون- 32 بشكل آمن لمناطق الاختبار
	21,500
	64,500
	21,500
	64,500
	43,000
	-
	215,000

	تعديل تخطيطات المصانع (المعدات والهياكل الأساسية)
	110,000
	330,000
	82,500
	330,000
	220,000
	110,000
	1,182,500

	الشحن والتركيب والتشغيل وقطع الغيار والمساعدة التقنية
	142,120
	274,620
	112,696
	245,660
	138,112
	80,936
	994,144

	اعتماد السلامة  (رابطات التفتيش التقني)
	25,000
	50,000
	25,000
	50,000
	50,000
	25,000
	225,000

	المجموع الفرعي للمعدات
	813,320
	2,407,370
	871,396
	2,016,410
	1,214,512
	442,636
	7,765,644

	إعادة تسجيل المصنع والمنتجات المعاد تصميمها لاستخدام الهيدروفلوروكربون- 32
	14,000
	37,000
	14,000
	32,000
	23,000
	14,000
	134,000

	رصد المشروع، خبير في غازات التبريد القابلة للاشتعال، تدريب الموظفين
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	42,000

	المجموع الفرعي
	834,320
	2,451,370
	892,396
	2,055,410
	1,244,512
	463,636
	7,941,644

	الطوارئ (10 في المائة)
	83,432
	245,137
	89,240
	205,541
	124,451
	46,364
	794,165

	مجموع  التكاليف الرأسمالية الإضافية
	917,752
	2,696,507
	981,636
	2,260,951
	1,368,963
	510,000
	8,735,809

	ملكية البلدان العاملة بالمادة  5 (في المائة)
	100
	61.94
	100
	100
	100
	100
	

	مجموع المبلغ المطلوب
	917,752
	1,670,216
	981,636
	2,260,951
	1,368,963
	510,000
	7,709,518

	الاستهلاك

	طن متري
	90.03
	386.73
	52.65
	440.33
	151.86
	78.93
	1,200.53

	
	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	187,947
	807,300
	109,910
	919,191
	317,008
	164,756
	2,506,112

	الفعالية من حيث التكلفة
	(دولار أمريكي/كجم)
	10.19
	4.32
	18.64
	5.13
	9.01
	6.46
	6.42

	
	(دولار أمريكي/طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	4.88
	2.07
	8.93
	2.46
	4.32
	3.10
	3.08



21. لا يُطلب حالياً أي تمويل لتكاليف التشغيل الإضافية من الصندوق المتعدد الأطراف. واستناداً إلى المعلومات الخاصة بالأسعار الواردة من موردي المعدات وغازات التبريد ، فإن انخفاض تكلفة شحن غازات التبريد تقابله زيادة تكلفة المكونات وتكاليف التشغيل الإضافية للمصانع.
22. بناءً على طلب التمويل، فإن الفعالية الإجمالية من حيث التكلفة للتحول من استخدام غاز التبريد R 410A إلى الهيدروفلوروكربون- 32 في ست مؤسسات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين، يجري تنفيذه على مدى فترة 36 ​​شهراً، تبلغ 6.42 دولارات أمريكية للكيلوغرام ومن المقرر أن تؤدي لإزالة 1,200.53 طن متري (2,506,112 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من غاز التبريد R 410A. ويوجز الجدول 6 تكاليف المشروع والنتائج المتوقعة، على النحو الذي تم تقديمه في الطلب.
الجدول 6. إجمالي التكاليف المطلوبة لتحويل ست مؤسسات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين
	البند
	التكلفة بالدولار الأمريكي

	التكاليف الرأسمالية الإضافية
	7,709,518

	تكاليف التشغيل الإضافية
	0

	إجمالي المطلوب
	7,709,518

	إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية من المؤسسات الستة المموَّلة 
	طن متري
	1,200.53

	
	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	2,506,112

	فعالية التكلفة 
	(دولار أمريكي/كجم)
	6.42

	
	(دولار أمريكي/طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	3.08


كفاءة استخدام الطاقة
23. لا يتضمن المقترح مكوناً خاصاُ بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.  فقد أعدَّ موردو مجموعات المكونات للمؤسسات مجموعات خاصة بالهيدروفلوروكربون- 32 ولديهم القدرة على توريد أحدث التصميمات بما في ذلك المنتجات الموفرة للطاقة باستخدام تكنولوجيا محولات التردد العكسي. وتبدي المؤسسات اهتماماً باحتمال طرح منتجات موفرة للطاقة في الأسواق وجميعها تقوم بتصنيع حصة متزايدة من وحدات التقسيم من النوع العاكس للتردد.
تعليقات الأمانة وتوصيتها 
التعليقات
العلاقة بالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية واستدامة تخفيضات هذه المواد
24. تقر الأمانة بأن مقترح مشروع إزالة غاز التبريد R-410A في تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في الأرجنتين، المقدم تماشياً مع المقرر 87/50 (هـ) قبل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، قد تمت صياغته دون تمويل تحضيري. وأكدت اليونيدو أن إعداد المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للأرجنتين مستمر ومن المقرر تقديمها في عام 2025. ويشكل المشروع الحالي أحد الأنشطة التي تعتبر جزءاً من استراتيجية المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، ويجري تقديمه مسبقاً لضمان بدء تنفيذه في عام 2025 والمساهمة في تحقيق الامتثال لهدف خفض الانبعاثات لعام 2029.
25. وسيضمن المشروع التحول الكامل لهذا القطاع في الأرجنتين وتمكين الحكومة، عند اكتماله، من فرض حظر على استيراد وتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية القائمة على غاز التبريد R-410A، مما يؤدي لاستدامة الانتقال إلى الهيدروفلوروكربون-32.
26. وفيما يتعلق بمخاطر تنفيذ المشروع، أكدت اليونيدو أن كل مؤسسة قدمت خطاب التزام بتنفيذ المشروع فور الموافقة عليه. واستناداً إلى التجربة السابقة مع هذه المؤسسات خلال مشروع التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 إلى غاز التبريد R-410A، الذي تعمل خطوط إنتاجه بنجاح لأكثر من عقد من الزمان منذ اكتماله، فضلاً عن المناقشات مع الموظفين التقنيين والإداريين، خلصت اليونيدو إلى أن لدى كل مؤسسة منها المهارات والموظفين والخبرة اللازمة لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد. ولم تقف المنظمة على أي مخاطر مالية. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم الأنشطة الجارية في قطاع الخدمة اعتماد التكنولوجيا بشكل سليم؛ وتنفذ وحدة الأوزون الوطنية برنامجاً وطنياً لتدريب التقنيين على التعامل مع المبردات القابلة للاشتعال واعتمادهم. وقد تم حالياً تدريب ما يقرب من 950 تقنياً، وتم اعتماد 450 منهم بالفعل.

خصم تخفيضات المواد الهيدروفلوروكربونية من نقطة البداية
27. سيجري احتساب إزالة كمية قدرها 2,506,112  طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (1,200.53 طناً مترياً) من غاز التبريد R-410A الناتج عن الموافقة على المشروع الحالي ضمن الاستهلاك المؤهل للتمويل المحدد في خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وبما أن المشروع سيضمن الإزالة الكاملة لغاز التبريد R-410A في تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية، فإن الإزالة الممولة ذاتيًاً لكمية 236,960  طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (113.51 طناً مترياً) من غاز التبريد R-410A بواسطة شركة كارير فوغوينا ستُحسب أيضاً ضمن الاستهلاك المؤهل للتمويل المحدد في خطة تنفيذ كيغالي. وعليه، بمجرد تحديد نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، سيتعين خصم التخفيضات المقترحة في هذا المشروع وفقًا للمنهجية المتفق عليها بموجب المبادئ التوجيهية لتكلفة المواد الهيدروفلوروكربونية (قيد المناقشة حالياً).
الموعد النهائي
28. قدم مقترح المشروع دليلاً على أن جميع خطوط الإنتاج المدرجة لتلقي المساعدة قد تم تركيبها وبدأت التصنيع قبل الموعد النهائي لتحديد القدرة المؤهلة في 1 يناير/كانون الثاني 2020 المنصوص عليه في الفقرة 17 من المقرر XXVIII/2 للأطراف والمدرج في مشروع المبادئ التوجيهية لتكلفة المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد تم توفير جميع المعدات الأساسية ذات الصلة بما في ذلك تاريخ التركيب بالإضافة إلى أرقام الإنتاج لمدة ست سنوات.
التحويلات في المرحلة الثانية
29. في الاجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية، وافقت اللجنة على تمويل[footnoteRef:4] لتحويل تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في أيرس دل سور، وبي جي إيتش، وإلكتروفويغوينا، ونوسان، وراديو فيكتوريا من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 إلى غاز التبريد R-410A، مما أدي إلى إزالة 972 طناً مترياً (53.46 طناً من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ولم تتلق مؤسسة سولنيك مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف. وتماشياً مع المبدأ المتعلق بالتحويلات الثانية والثالثة الوارد في الفقرة 18 من المقرَّر XXVIII/2 للأطراف والمتضمن في مشروع المبادئ التوجيهية لتكلفة المواد الهيدروفلوروكربونية، فإن جميع الشركات المدرجة في المشروع مؤهلة للحصول على التمويل. [4:   المشروعان ARG/REF/61/INV/163 و ARG/REF/61/INV/163؛ المقرر 61/34.] 

التكاليف المقترحة والمنقحة
30. لاحظت الأمانة أن المقترَح بالشكل الذي تم تقديمه فعال من حيث التكلفة ولا يتضمن سوى العناصر الإضافية. فعلى سبيل المثال، لم تُطلب أي أموال لشركة سولنيك لكاشفات التسرب ونظم التهوية وأجهزة الاستشعار ونظم الإنذار ووحدات استرداد الهيدروفلوروكربون- 32 لأن هذه العناصر كانت موجودة بالفعل في خط الأساس الخاص بها. ولوحظ أيضاً أنه جرى طلب آلة لحام بالموجات فوق الصوتية (اتُّفِق على قيمتها بمبلغ 30,000 دولار أمريكي) لمؤسسة واحدة فقط (إلكتروفوغوينا) حيث أن جميع المؤسسات الأخرى لديها هذا العنصر بالفعل في خطوطها الأساسية.
31. وناقشت الأمانة واليونيدو بالتفصيل كل بند من البنود المطلوبة للتحويل في مؤسسات التصنيع الستة، بما في ذلك تكلفتها الموحدة وعدد البنود المطلوبة بناءً على عدد خطوط التصنيع والمعدات في خط الأساس والقدرة. ولدى استعراض المعدات وتدابير السلامة المقترحة، لاحظت الأمانة أنه على الرغم من أن المشروع قد تم تصميمه لاعتماد غاز تبريد A2L (أي الهيدروفلوروكربون-32)، فإن المعدات وتدابير السلامة المقترحة ستكون مناسبة أيضاً لتصنيع وحدات تكييف الهواء باستخدام غاز التبريد R-290 (المصنف على أنه غاز تبريد [footnoteRef:5]A3). وبعد مناقشة هذه المسألة، أكدت اليونيدو أنه على أساس المعدات المطلوبة، إذا قررت الشركات المستفيدة التحول إلى غاز التبريد R-290 في المستقبل، فلن تطلب تمويلًا لاستبدال المعدات المقدمة من خلال هذا المشروع. وتلاحظ الأمانة أن المؤسسات ستظل مؤهلة لتلقي تكاليف التشغيل الإضافية، إذا لزم الأمر، حيث أنها لم تُطلب بموجب المشروع الحالي. [5:   وفقاً لمعيار السلامة للجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، يشير A3 إلى غازات التبريد التي تتمتع بقدرة اشتعال أعلى، استنادًا إلى اختبار LFL، وحرارة الاحتراق، وقياس سرعة الاحتراق.] 

32. كانت التعديلات الرئيسية المتفق عليها على التكاليف تتعلق بالتعديلات التي طرأت على منطقة صهاريح التخزين، وخط أنابيب غاز التبريد، ومضخات النقل، بخفض إجمالي من 1,360,000 دولار أمريكي إلى 800,000 دولار أمريكي بسبب إمكانية شراء الخزانات والأنابيب والمضخات الهوائية بسعر أقل؛ ولخفض التكلفة الموحدة لآلات الشحن وعدد الوحدات المطلوبة (بالنسبة للمؤسستين الأكبر حجماً من 8 إلى 6 ومن 6 إلى 4) مما أدى إلى انخفاض إجمالي من 1,470,000 دولار أمريكي إلى 1,105,000 دولار أمريكي؛ وخفض من 1,182,500 دولار أمريكي إلى 537,500 دولار أمريكي في تكلفة التعديلات التي طرأت على المصانع لاعتماد تكنولوجيا الغازات القابلة للاشتعال (تغييرات في التصميم، والتأريض، والأرضيات المضادة للكهرباء الساكنة في المناطق الخطرة، والتخطيط الجديد للمعدات، وتركيب التغليفات، والجدران الآمنة حول المناطق الخطرة، والمفاتيح الكهربائية المقاومة للانفجار، والمحركات والوصلات).
33. تم الاتفاق على تعديلات أصغر إضافية لتكلفة أجهزة الكشف عن التسرب، وآلة اللحام بالموجات فوق الصوتية، ووحدات الاسترداد وإعادة التدوير المقاومة للانفجار، وتكاليف التركيب، والحصول على تدقيق السلامة والشهادات ذات الصلة للعمل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال. ولم يوصى بأي مبالغ لصهاريج التخزين لمؤسستين تستأجرانها حاليًا بدلاً من امتلاكها. وكانت التعديلات التي أجريت على المعدات والتعديلات المتعلقة بالسلامة طفيفة، مع العلم أن البنية الأساسية التي يجري تركيبها في المصانع ستكون مناسبة أيضاً لغاز التبريد R-290 ولن تطلب المؤسسات هذه العناصر في حالة تحولها إلى هذه التكنولوجيا في المستقبل. وتم الإبقاء على التكلفة البالغة42,000  دولار أمريكي المطلوبة لرصد المشروع بواسطة خبير دولي وتوفير التدريب لموظفي المصانع كما تم تقديمها، نظراً لمستوى العمل المطلوب لتوفير الخبرة لست مؤسسات للتعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال، مع ملاحظة عدم وجود وحدة لرصد المشروع.
34. وترد في الجدول 7 التكاليف المنقحة لتحويل تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية في ست مؤسسات في الأرجنتين.
الجدول 7. التكاليف المتفق عليها لتحويل ست مؤسسات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية إلى الهيدروفلوروكربون ـ 32 في الأرجنتين
	 
	آيريس دي سور
	بي جي إيتش
	إلكتروفويغينا
	نيوسان
	راديو فيكتوريا
	سولنيك
	المجموع

	تحديث منطقة صهاريج التخزين
	100,000
	190,000
	125,000
	190,000
	125,000
	70,000
	800,000

	آلة شحن غازات التبريد القابلة للاشتعال
	130,000
	390,000
	130,000
	260,000
	130,000
	65,000
	1,105,000

	أجهزة كشف تسربات غازات التبريد
	1,700
	124,250
	46,700
	79,250
	78,400
	1,700
	332,000

	آلة لحام بالموجات فوق الصوتية
	-
	-
	28,000
	-
	-
	-
	28,000

	نظام للتهوية ورصد الأمان والإنذار لتخزين غازات التبريد وشحن غازات التبريد ومناطق اختبار الأداء
	178,000
	670,000
	149,000
	502,000
	299,000
	-
	1,798,000

	استخلاص وإعادة تدويرالهيدروفلوروكربون- 32 بشكل آمن لمناطق الاختبار
	16,500
	49,500
	16,500
	49,500
	33,000
	-
	165,000

	تعديل تخطيطات المصانع (المعدات والهياكل الأساسية)
	50,000
	150,000
	37,500
	150,000
	100,000
	50,000
	537,500

	الشحن والتركيب والتشغيل وقطع الغيار والمساعدة التقنية
	96,120
	251,875
	101,770
	217,575
	125,040
	67,170
	859,550

	اعتماد السلامة  (رابطات التفتيش التقني)
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	150,000

	المجموع الفرعي للمعدات
	597,320
	1,850,625
	659,470
	1,473,325
	915,440
	278,870
	5,775,050

	إعادة تسجيل المصنع والمنتجات المعاد تصميمها لاستخدام الهيدروفلوروكربون- 32
	10,000
	25,000
	10,000
	20,000
	15,000
	10,000
	90,000

	رصد المشروع، خبير في غازات التبريد القابلة للاشتعال، تدريب الموظفين
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	42,000

	المجموع الفرعي
	614,320
	1,882,625
	676,470
	1,500,325
	937,440
	295,870
	5,907,050

	الطوارئ (10 في المائة)
	59,732
	185,063
	65,947
	147,333
	91,544
	27,887
	577,505

	مجموع  التكاليف الرأسمالية الإضافية
	674,052
	2,067,688
	742,417
	1,647,658
	1,028,984
	323,757
	6,484,555

	ملكية البلدان العاملة بالمادة  5 (في المائة)
	100
	61.94
	100
	100
	100
	100
	

	مجموع المبلغ المطلوب
	674,052
	1,280,726
	742,417
	1,647,658
	1,028,984
	323,757
	5,697,593

	الاستهلاك
	طن متري
	90.03
	386.73
	52.65
	440.33
	151.86
	78.93
	1,200.53

	
	أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	187,947
	807,300
	109,910
	919,191
	317,008
	164,756
	2,506,112

	فعالية التكلفة
	(دولار أمريكي/كجم)
	7.49
	3.31
	14.10
	3.74
	6.78
	4.10
	4.75

	
	(دولار أمريكي/طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	3.59
	1.59
	6.75
	1.79
	3.25
	1.97
	2.27


35. وبالنظر إلى أنه لم تُطلب تكاليف التشغيل الإضافية، فلم تتم مناقشة حساباتها بالتفصيل. ويقدر المشروع أنه من خلال إدخال الهيدروفلوروكربون-32، ستنخفض تكلفة الشحنة الأولية لغاز التبريد بنسبة تتراوح بين 20 و 25 في المائة من وحدة غاز التبريد R-410A. ومن المتوقع أن تقابل هذه المدخرات في غاز التبريد زيادة في تكلفة المكونات.
36. تبلغ التكاليف الإضافية المنقحة المطلوبة لتحويل ست مؤسسات في الأرجنتين إلى إزالة 1200.53 طن متري (2,506,112  طناً من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من غاز التبريد R-410A مبلغاً قدره 5,697,593 دولاراً أمريكياً، بفعالية تكلفة تبلغ 4.75 دولارات أمريكية/كجم (2.27 دولاراً أميركييً/طن من مكافئ من ثاني أكسيد الكربون).
37. وتلاحظ الأمانة أنه في غياب المبادئ التوجيهيةللتكاليف إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، فقد جرى استعراض هذا المشروع على أساس كل حالة على حدة. وبناءً على المعلومات المتاحة في وقت الاستعراض، ترى الأمانة أن التكاليف المتفق عليها هي أفضل تقدير للتكاليف الإضافية الإجمالية للتحويل؛ غير أن هذه التقديرات قد تتغير، وفقًا للخصائص المحددة للمؤسسات المشاركة، مع توافر المزيد من المعلومات. وترى الأمانة أن الموافقة على هذا المشروع بالمستويات المقترحة أعلاه لن تشكل سابقة.
الاعتبارات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة
38. على الرغم من عدم تضمين عنصر يتعلق بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة كجزء من مقترح المشروع، تلاحظ الأمانة أن المؤسسات المدرجة في المشروع قد تكون مؤهلة بموجب الإطار التشغيلي الخاص بكفاءة استخدام الطاقة (المقرَّر 94/60). وأفادت اليونيدو بأن تعزيز كفاءة الطاقة يعتبر استراتيجية رئيسية للأرجنتين، وقد تمت مناقشتها مع كل من المؤسسات المشاركة في المشروع. وتعمل المؤسسات على زيادة معايير كفاءة استخدام الطاقة في مجال تكييف الهواء السكني وحصة وحدات تكييف الهواء من النوع العاكس للتردد في مزيج منتجاتها. وتخطط الحكومة لإعداد مشروع على غرار المقرَّر 94/60، ومن المرجح أن يشمل تكييف الهواء السكني، من بين تطبيقات أخرى. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على أن توصي الأمانة اللجنة التنفيذية بدعوة حكومة الأرجنتين، إذا رغبت في ذلك، إلى تقديم مشروع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في وحدات تكييف الهواء المقسمة التي تعمل باستخدام الهيدروفلوروكربون- 32 والتي تصنعها المؤسسات التي تتلقى المساعدة من هذا المشروع، على أن يتم تقديم المشروع في موعد لا يتجاوز الاجتماع السابع والتسعين للاستفادة من التحويل الجاري للمصانع.
تأثير المشروع على المناخ
39. رغم أن الأمانة غير قادرة على تقديم تقدير للانبعاثات التي تم تجنبها من تنفيذ المشروع في الاجتماع الحالي، فقد استخدمت الأمانة مؤشر تأثير المناخ التابع للصندوق المتعدد الأطراف لتقدير الفائدة المناخية المتأتية من إنتاج الشركة المحولة لمدة عام واحد، وقد تم حسابها بقيمة 2,686,113 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويشمل هذا 1,775,271 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من التأثير المباشر و910,841 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من التأثير غير المباشر. ويمثل التأثير المباشر الفائدة المناخية لوحدات تكييف الهواء السكنية المصنعة في عام واحد، في حين يعكس التأثير غير المباشر تحسينات كفاءة الطاقة المتحققة من خلال التحول من غاز التبريد R-410A إلى الهيدروفلوروكربون- 32 (المقدرة لفترة 15 عاماً) دون أي تحديث إضافي بغرض تعزيز الكفاءة.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني
40. تمشياً مع سياسة الصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، نوقشت المسائل المتعلقة بمراعاة المنظور الجنساني في أثناء الزيارات الميدانية والاجتماعات مع الإدارة العليا لكل مؤسسة. وقام منسق وحدة الأوزون الوطنية بالتحقق من المعلومات الجنسانية ذات الصلة في كل مؤسسة وفحص ما إذا كانت لديها سياسات جنسانية مطبقة، وكيف يجري أو سيجري تنفيذ هذه السياسات. وقد أشير إلى عدد الموظفات في كل مؤسسة في طلب المشروع.
خطة الأعمال للفترة 2024-2026
41. هذا المشروع غير مدرج في خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026. غير أنه سيجري دمج هذا المشروع في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الأرجنتين قيد الإعداد في الوقت الحالي. وتبلغ المخصصات في خطة الأعمال لخطة تنفيذ كيغالي في عام  2024 مبلغاً قدره 511,419 دولاراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف الدعم.
التوصيـــــة
42. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:
(1) الموافقة على مقترح مشروع إزالة غاز التبريد R-410A في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء السكنية في الأرجنتين بمبلغ 5,697,593 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 398,832 دولاراً أمريكياً لليونيدو، على أساس الآتي:
1) أن يُخصم 2,743,072 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (1,314.04 طناً مترياً) من غاز التبريد R-410A من نقطة البداية للتخفيضات المجمَّعة المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بعد تحديدها، وأن يُضطلع بهذا الخصم وفقًا للمنهجية المتفق عليها بموجب المبادئ التوجيهية لتكلفة المواد الهيدروفلوروكربونية التي تجري مناقشتها حالياً؛
2) أن يتم دمج المشروع الحالي في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للأرجنتين، بعد صياغة الخطة بالكامل لتقديمها لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية؛
3) أن مستوى التكاليف المعتمدة لن يشكل سابقة لمقترحات مشاريع الاستثمار الفردية الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في  المستقبل؛
(2) الإحاطة علماً بما يلي:
1) التزام حكومة الأرجنتين بفرض حظر على تصنيع واستيراد وحدات تكييف الهواء المنزلية الصغيرة المستقلة التي تحتوي على غاز التبريد R-410A في الأرجنتين عند اكتمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)؛ 
2) أنه إذا قررت المؤسسات أيرس دل سور، وبي جي إيتش، وإلكتروفوغوينا، ونيوسان، وراديو فكتوريا، وسولنيك تحويل تصنيعها لوحدات تكييف الهواء المنزلية من الهيدروفلوروكربون-32 إلى غاز التبريد R-290 في المستقبل، فإنها لن تطلب تمويلاً لاستبدال المعدات المقدمة من خلال هذا المشروع؛ 
(3) دعوة حكومة الأرجنتين، إذا رغبت في ذلك، إلى تقديم مشروع في إطار المقرَّر 94/60 لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في وحدات تكييف الهواء المقسَّمة التي تعمل باستخدام الهيدروفلوروكربون-32 والتي تصنعها الشركات التي يساعدها هذا المشروع، على أساس أن يقدَّم المشروع في موعد لا يتجاوز الاجتماع السابع والتسعين.
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